Ciao,

vorrei da voi, la vostra migliore offerta per eseguire test elettrici sotto riportati. Le caratteristiche dei generatori la trovate nella foto e nel file pdf allegati.  Le prove evidenziate in giallo non devono essere prese in considerazione.

| GENERATORI |  |
| --- | --- |
| STATORE IN FERMATA | Resistenza di isolamento e IP |
|  | Tang delta e capacità |
|  | Scariche parziali off line |
|  | Ispezione terminali passanti, connessioni di potenza generatore ed avviatore statico |
|  | Resistenza ohmica delle fasi |
|  | Prova di isolamento di ATcc dell’avvolgimento statorico (tensione di prova uguale alla tensione di fase x 1,7-20%) |
|  | Verifica funzionalità e misura resistenza di isolamento, a 250 Vcc, dei vari sensori di macchina |
| ROTORE IN FERMATA | Ispezione endoscopica delle testate rotoriche sottocappa. |
|  | Misura riflettometrica |
|  | Misura di impedenza (statica) |
|  | Resistenza di isolamento |
|  | Resistenza ohmica |
|  | Misura resistenza d’isolamento degli archi portaspazzole |
|  | Inversione polarità |
|  | Controllo filtri camera anelli |
|  | Consumo spazzole eccitazione e tensione – corrente d'albero |
|  | Controllo forza molle porta spazzole |
| GENERATORE IN SERVIZIO | Scariche parziali on line |
|  | Misura con sonda di flusso (dove presente) |
|  | Tensione e corrente d’albero (CON ANALISI DELLE ARMONICHE - MODUGNO) |
|  | Purezza idrogeno |
|  | Ispezione camera anelli (controllo eventuale scintillio) |
|  | Termografia uscita di potenza generatore, camera anelli e quadri di controllo |
|  | Commutazione AVR1 – AVR2 (prima di fermare il generatore) |
|  | Test marcia in isola |
|  | Verifica interventi limite sovra / sotto eccitazione |
|  | Misura impedenza dinamica e statica, da 3000 g/1’ a zero giri, dell’avvolgimento rotorico (per chi non ha sonda di flusso) |
|  | Rilievo corto circuiti o difetti su isolamenti di spira rotorici con tecnica TDR (riflettometria), a 3000 g/1’ed a zero giri (per chi non ha sonda di flusso) |
|  | Misura resistenza di isolamento a 3000 g/1’dell’avvolgimento rotorico, alla tensione di 250 Vcc |
|  | Verifica del sistema di messa a terra del rotore |

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Prove fondamentali chiarite con Danilo

Statore

Res. Isolamento

Indice di polarizzazione

Res. Ω fasi

Prova isolamento Ω Tc.e= (Efx1.7)-20%

Scariche parziali Off. Line

Tg.∂

Capacità

Ferifica funzionalità sonde a 250 volts

Rotore

Misura Isolamento

Resistenza isolamento

Impedenza statica Riflettometrica statica

Misure on line delle tensioni e correnti d’albero

Danilo Simonelli

Responsabile Manutenzione Elettrica/Strumentale

Centrale Termoelettrica

Via della Cogna, Località Campo di Carne

04011 - Aprilia (LT)

Sorgenia Power S.p.A.

C.F. e P.IVA 03925650966

www.sorgenia.it