Caio Carlo,

come anticipato telefonicamente volevo chiederti la tua disponibilità e offerta per effettuare le seguenti prove durante la fermata di Maggio 2015 :

- N° 9 Motori MT

Misura della resistenza di isolamento alla tensione di prova di 5 KVcc dell’avvolgimento statorico e determinazione dell’indice di polarizzazione del dielettrico

Tang delta e capacità (Misura della capacità e del tangentdelta dell'avvolgimento statorico (tensione di prova uguale alla tensione nominale)

Scariche parziali off line

Ispezione terminali passanti, connessioni di potenza

Resistenza ohmica delle fasi (Misura della resistenza ohmica a temperatura ambiente, e misura di isolamento verso massa dei termo rilevatori (PT100) alla tensione di prova di 500 Vcc )

Verifica funzionalità, e misura isolamento verso massa delle scaldiglie alla tensione di prova di 500 Vcci

Misura resistenza isolamento a 250 Vcc dei supporti isolati (se presenti)

- N° 45 Motori BT---Misura di resistenza di isolamento e determinazione dell’indice di polarizzazione del dielettrico

.

Danilo Simonelli

Vice Responsabile di Centrale

Responsabile Manutenzione Elettrica/Strumentale

Centrale Termoelettrica

Via della Cogna, Località Campo di Carne

04011 - Aprilia (LT)

Sorgenia Power S.p.A.

C.F. e P.IVA 03925650966

www.sorgenia.it

Cell.   : +39 329. 12.63.812

Tel.    : +39 06.92.98.9.203
Fax.   : +39 06.92.68.0.72

mail: danilo.simonelli@sorgenia.it