Manutenzione Predittiva su

Condizione e Proattiva

Intervento sui Ventilatori di condizionamento Linea 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 e Pompa 10PGC11AP001 – Pompa 10PGC12AP001 – Pompa 10PGC13AP001 - Mot. GVA in GVA10QHL11AJ001

29/30/31 Maggio 2019

SORGENIA POWER

Centrale: Campo di Carne - Aprilia

Alla cortese att.ne dell’Ing. Simonelli

Ordine CTR00000170

## Report Diagnostico

### Cliente: Sorgenia Power S.p.A.

Contatto: Sig. Simonelli Danilo

N. ordine: Ordine CTR00000170

### Sito di misura: Campo Di carne

### Data rilievi Maggio 2019

### Tipo di misure: Elettriche

Strumentazione utilizzata: Risatti H12 CPS

### Esecuzione misure e report: Sig. Ettore Roma e Costantino Scaccia

#### Sommario

- Introduzione

- Misurazioni eseguite

- Analisi

#### Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso lo stabilimento della Sorgenia Power di Campo di carne, è stato quello di valutare lo stato elettrico delle macchine elencate nella presente separando l’analisi dei motori a doppia velocità con avvolgimenti separati.

#### Misurazioni eseguite

  - Mediante l'utilizzo dell’analizzatore Risatti H12CPS sono state eseguite le seguenti prove:

- Prova Rigidità dielettrica in DC e in CA sia tra le fasi che verso massa

- Prova Di Impulsi Normalizzati 1,2/50(Qualità dell’isolante)

- Misura della resistenza Ohmica degli avvolgimenti

#### Analisi

L'analisi ha permesso di stabilire quanto segue:

  - Report Misure Rilevate

Abbiamo Constatato che solo sulla macchina ABB 13MA70AH001 c’era una situazione precaria sull’isolamento e attraverso l’intervento dei nostri tecnici sulla scatola morsettiera è tornato a valori ottimali.

Alleghiamo File PDF delle prove efftuate sui singoli motori (nei report sui motori a doppia velocità i valori riscontrati per i singoli avvolgimenti sono contrassegnati con U1-V1-W1 e U2-V2-W2)

Per qualunque chiarimento rimaniamo a sua completa disposizione

Carlo Spaziani											R.E.M. S.R.L.