Spett.le

SORGENIA POWER S.p.A.

Via della Cogna, Località Campo di Carne

04011 APRILIA  - LATINA

Patrica  22/01/2022

Oggetto: Riparazione MOTORE ANSALDO CT 400Y2 N.123704 KW.645 G.2980 V.6000 A.256,8

OFFERTA 2021/0797

Descrizione dei lavori che saranno eseguiti per effettuare la manutenzione:

| 1 | Analisi preliminare del motore, rilievo dei valori di isolamento e indice di polarizzazione IP con sistema volt-amperometrico (DLA) a kV 5 cc |
| --- | --- |
| 2 | Estrazione del giunto / semigiunto |
| 3 | Smontaggio completo della macchina nei singoli particolari e primo controllo dei vari componenti |
| 4 | Estrazione della ventola di raffreddamento e smontaggio scambiatore di calore. |
| 5 | Pulizia avvolgimento statorico - rotorico - dei canali di ventilazione e di tutti i componenti del motore, mediante idropulitrice |
| 6 | Controllo dei cavi di Media Tensione e relative connessioni alla morsettiera previo smontaggio del musone del motore |
| 7 | Controllo della morsettiera di alimentazione ed isolatori |
| 8 | Controllo delle morsettiere ausiliarie con le varie apparecchiature ad esse collegate |
| 9 | Controllo delle biette statoriche, degli ammaraggi delle testate e delle relative legature |
| 12 | Controllo di eventuali allentamenti del pacco magnetico statorico e delle chiavette di fermo del suddetto pacco lamiere |
| 13 | Controllo degli isolatori passanti e delle connessioni di collegamento alla testata dell'avvolgimento |
| 14 | Controllo funzionalità scaldiglie anticondensa (controllo funzionamento delle resistenze e verifica isolamento verso massa) e termo resistenze RTD (valori di resistenza a temperatura ambiente e verifica isolamento verso massa e connessioni alla morsettiera |
| 15 | Essiccamento in forno auto ventilato a temperatura controllata dello statore e verniciatura dell'avvolgimento caldo con vernici in classe di isolamento H in forno termoventilato a 140°C |
| 16 | Posizionamento del rotore su appositi supporti e controllo della gabbia rotorica con liquidi penetranti della gabbia rotorica in alluminio |
| 17 | Collaudo avvolgimento statorico con metodo DLA di cui allegheremo i report dei risultati |
| 18 | Collaudo gabbia rotorica con surge test |
| 19 | Verifica Centratura magnetica della gabbia – Bloccaggio della barre rotore e resinatura rotorica con resine poliesteri in classe H+(200°C) |
| 20 | Controllo assialità e concentricità del rotore |
| 21 | Equilibratura rotore secondo ISO21940 secondo tolleranze indicate dalla casa madre. |
| 22 | Verifica dei cuscinetti a strisciamento e loro lucidatura ove necessario |
| 23 | Ricostruzione del fascio tubiero dello scambiatore di calore in alluminio con sostituzione di tutti i alluminio con mandrinature degli stessi per il loro bloccaggio. Inserimento di resine siliconiche per ammortizzare le vibrazioni dovute al passaggio dell’aria |
| 24 | Verniciatura interna della cassa contenente il fascio tubiero con vernici dielettriche resistenti alla umidità |
| 25 | Prova di isolamento con sistema volt-amperometrico a kV 5 cc dell'avvolgimento Statorico con surge-test |
| 26 | Misura della resistenza ohmica tra le fasi dell'avvolgimento statorico |
| 27 | Pulizia esterna dello scambiatore e verifica di eventuali perdite del fascio tubiero interno |
| 28 | Riassemblaggio del motore e della strumentazione montata sul motore, con sostituzione Bulloneria in ottone e quant'altro occorrente per il ripristino a regola d'arte (elettrica e meccanica) |
| 29 | Collaudo finale con prova a rotore bloccato e in rotazione a vuoto con rilievo delle vibrazioni e delle temperature dei cuscinetti in metallo bianco |
| 30 | Verniciatura esterna del motore e dello scambiatore secondo RAL originale |
| 31 | Lavoro che verrà svolto in emergenza |

Voce 23 Fascio Tubiero in alluminio……………………………….€. 5.925,00+iva 22%

Totale del resto della revisione …………………………………….€. 4.300,00+iva 22%

Prove DLA DLA…………………………………………………………..€. 1.300,00+iva 22%

Totale complessivo Complessivo.………………………………....€.11.525,00+iva 22%

Consegna    : Come da Voi indicato estremamente urgente Circa 20GG.LL. DAL VS. ORDINE

Trasporto    : Come da Vs. indicazioni a Vs. Carico

Pagamento : In uso

Validità offerta :5gg

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.