Spett.le

SORGENIA POWER S.P.A.

Via Alessandro Algardi n. 4

20148 MILANO - MI

Patrica  01/02/2021

Oggetto Budgettaria: Revisione MOTORE CT5601Y2 KW.2320 VOLTS 6000 MATR.123705

OFFERTA :2021/0077

Descrizione dei lavori che saranno eseguiti per effettuare la manutenzione:

| 1 | Analisi preliminare del motore, rilievo dei valori di isolamento e indice di polarizzazione IP con sistema volt-amperometrico (DLA) a kV 5 cc |
| --- | --- |
| 2 | Estrazione del giunto / semigiunto |
| 3 | Smontaggio completo della macchina nei singoli particolari e primo controllo dei vari componenti |
| 4 | Estrazione del rotore |
| 5 | Pulizia avvolgimento statorico - rotorico - dei canali di ventilazione e di tutti i componenti del motore, mediante idropulitrice |
| 6 | Controllo dei cavi di Media Tensione e relative connessioni alla morsettiera previo smontaggio del musone del motore |
| 7 | Controllo della morsettiera di alimentazione ed isolatori |
| 8 | Controllo delle morsettiere ausiliarie con le varie apparecchiature ad esse collegate |
| 9 | Controllo delle biette statoriche, degli ammaraggi delle testate e delle relative legature |
| 12 | Controllo di eventuali allentamenti del pacco magnetico statorico e delle chiavette di fermo del suddetto pacco lamiere |
| 13 | Controllo degli isolatori passanti e delle connessioni di collegamento alla testata dell'avvolgimento |
| 14 | Controllo funzionalità scaldiglie anticondensa (controllo funzionamento delle resistenze e verifica isolamento verso massa) e termo resistenze RTD (valori di resistenza a temperatura ambiente e verifica isolamento verso massa e connessioni alla morsettiera |
| 15 | Essiccamento in forno auto ventilato a temperatura controllata dello statore e verniciatura dell'avvolgimento caldo con vernice in classe H e polimerizzazione della stessa in forno termocontrollato |
| 17 | Controllo assialità e concentricità del rotore con controllo della gabbia rotorica |
| 21 | Verifica delle tolleranze d'accoppiamento tra cuscinetti, scudo e albero (come da tabelle FAG o SKF), con ricostruzione sede cuscinetto lato ventola di raffreddamento |
| 23 | Verifica dei cuscinetti a strisciamento e |
| 24 | Controllo giuochi tra labirinti, tenute ed albero |
| 25 | Equilibratura dinamica rotore (completo di ventola) secondo ISO 21940 e rilascio certificato |
| 26 | Verniciatura del pacco lamiere rotorico con vernice essiccante all'aria |
| 26 | Lavaggio a vapore di tutti i componenti meccanici |
| 27 | Verifica stato di usura dei componenti meccanici e successiva verniciatura interna con elettrosmalti ed esterna con vernice protettiva antiruggine |
| 32 | Prova di isolamento con sistema volt-amperometrico a kV 5 cc dell'avvolgimento Statorico con surge-test |
| 33 | Misura della resistenza ohmica ed impedenza tra le fasi dell'avvolgimento statorico |
| 34 | Pulizia esterna dello scambiatore e verifica di eventuali perdite del fascio tubiero interno |
| 35 | Riassemblaggio del motore e della strumentazione montata sul motore, con sostituzione bulloneria e quant'altro occorrente per il ripristino a regola d'arte (elettrica e meccanica) |
| 36 | Collaudo finale con prova di rotazione a vuoto con rilievo delle vibrazioni |
| 38 | Verniciatura esterna del motore e dello scambiatore |

Totale complessivo budgettario che potrà variare tra ……………………€.13.000,00/16.000,00+iva 22%

Consegna: Come da Voi indicato estremamente urgente

Trasporto: Come da Vs. indicazioni a Vs. Carico

Pagamento: In uso

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.

N.B. La quotazione è puramente budgettaria e potrà avere scostamenti sia verso l’alto che verso il basso, sarà nostra cura visto i rapporti esistenti, fornirvi al più presto, dopo aver ricevuto il motore, la migliore quotazione.

Per un’ integrazione analitica, a controprova delle risultanze tecniche che emergeranno in fase di lavorazione, faremo intervenire il tecnico sig. Toscani della DLA WEB.