Buon pomeriggio a Voi.

Con riferimento alla documentazione allegata prego voler comunicare Vostra miglior offerta per i seguenti lavori:

Revisione alternatore ABB AMG 630 S10L serial number 106999  seguendo specifica sotto riportata.

ROTORE

 Riparazione rotore mediante:

• estrazione perni bloccaggio poli con attrezzatura appositamente costruita

• rimozione 10 poli rotorici • riavvolgimento 10 nuovi poli rotorici in piattina di rame 5.5x5.5 isolata in poliammide teflonato

• pulizia rotore e inserimento nuovi isolanti

• montaggio nuovi poli, serraggio meccanico e realizzazione collegamenti

• verniciatura isolante in autoclave

• polimerizzazione della resina isolante in  forno

• equilibratura dinamica

• prove elettriche finali

 ECCITATRICE

Riavvolgimento circuito trifase eccitazione rotorico a filo, con  verifica diodi raddrizzatori ed eventuale sostituzione

STATORE

 Ripristino statore eccitazione mediante:

• lavaggio, essiccazione in forno

• ripristino n°2 pacchi lamierini

• verniciatura in autoclave

• verniciatura finale

In attesa di cortese e sollecito riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.

|  |
| --- |
| Mr. Diego Sabbatini |
| Purchasing Department |
| Logitef s.r.l. on behalf of: |
| [Tefin](https://www.tefin.it/) |
| Via Ferrante Imparato, 501 Complesso Genesis, 80147 Napoli |
| **Direct:** [+39 (0) 81 191 34 41](tel:+39(0)8119134415)4  **Telephone:** [+39 (0) 81 191 34 411](tel:+39%20081%2019134411)  **F7ax:** [+39 (0) 81 19134400](tel:+39%20081%2019134400)  **24/7:** [+39 340](tel:+39%203914749709) 7494236 |

0