| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: _____________ ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 195 |  |
| ## Costruttore | ## ABB |  |
| ## Anno Acquisto | ## 1999 |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## HNR2352732 |  |
| ## Tipo | ## DMA / 280L68V |  |
| ## VOLT ARM. | ## 374 V |  |
| ## AMP ARM. | ## 584 A |  |
| ## VOLT ECC. | ## 310 V |  |
| ## AMP ECC. | ## 12,7 A |  |
| ## Giri | ## 531 |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 06/07/15 | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM A1, C2 ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM F1(marrone), F2(nero) TIPO SPAZZOLA = EG332 H 47,5 L 32 P 20 n.20 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 90% NOTA: - Collettore rigato |

|  |  |
| --- | --- |
| 28/12/15 | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM A1, C2 ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM F1(marrone), F2(nero) TIPO SPAZZOLA = EG332 H 47,5 L 32 P 20 n.20 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 80% NOTA: - Collettore rigato |

|  |  |
| --- | --- |
| 16/08/16 | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM A1, C2 ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM F1(marrone), F2(nero) TIPO SPAZZOLA = EG332 H 47,5 L 32 P 20 n.20 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 70% NOTA: - Collettore rigato |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM A1, C2 ISOLAMENTO ECC. = MOHM F1(marrone), F2(nero) TIPO SPAZZOLA = EG332 H 47,5 L 32 P 20 STATO DELLE SPAZZOLE = |