| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### U.I: 78TI0001 ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 80 |  |
| ## Costruttore | ## Industria Elettromeccanica Giuliane |  |
| ## Anno Acquisto | ## 1982 |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 26629 |  |
| ## Tipo | ## D180M |  |
| ## VOLT ARM. | ## 400 V |  |
| ## AMP ARM. | ## 163 A |  |
| ## VOLT ECC. | ## 210 V |  |
| ## AMP ECC. | ## 59,5 A |  |
| ## Giri | ## 1500 |  |
| ## IP | ## 23 |  |
| ## Isolam. Classe | ## F |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 29/03/15 | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM 636, 637 ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM 615 (grigio), 616 (nero) TIPO SPAZZOLA = EG319P H 40 L 32 P12,5 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 70% |

|  |  |
| --- | --- |
| 29/11/15 | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM 636, 637 ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM 615 (grigio), 616 (nero) TIPO SPAZZOLA = EG319P H 40 L 32 P12,5 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 70% |

|  |  |
| --- | --- |
| 04/06/16 | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM 636, 637 ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM 615 (grigio), 616 (nero) TIPO SPAZZOLA = EG319P H 40 L 32 P12,5 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 70% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG319P H 40 L 32 P12,5 STATO DELLE SPAZZOLE = |