| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: _____________ ### B.P.: ______________  |
| ## HP | ## 260 |  |
| ## kW |  |  |
| ## Costruttore | ## ALSTHOM |  |
| ## Anno Acquisto | ## 1962 |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 403431 |  |
| ## Tipo | ## NR400C |  |
| ## VOLT Statore | ## 380 V |  |
| ## AMP Statore | ## 380 A |  |
| ## VOLT Rotore | ## 480 V |  |
| ## AMP Rotore | ## 245 A |  |
| ## Giri | ## 735 |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |
| ## Frequenza |  |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 12/07/15 | ISOLAMENTO STATORE = 182,7 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = 4,26 MOHM TIPO SPAZZOLA = CG651 H 60 L 40 P 20 n.9 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 70% NOTA: Presenza grasso all’interno |

|  |  |
| --- | --- |
| 28/12/15 | ISOLAMENTO STATORE = 181,6 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = 4,46 MOHM TIPO SPAZZOLA = CG651 H 60 L 40 P 20 n.9 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 70% NOTA: Presenza grasso all’interno |

|  |  |
| --- | --- |
| 23/07/16 | ISOLAMENTO STATORE = 124,3 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = 2,50 MOHM TIPO SPAZZOLA = CG651 H 60 L 40 P 20 n.9 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 70% NOTA: Presenza grasso all’interno |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO STATORE = ISOLAMENTO ROTORE = TIPO SPAZZOLA = CG651 H 60 L 40 P 20 n.9 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = |