| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: 2984 ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 75/25 |  |
| ## Costruttore | ## Elettrica Lombarda |  |
| ## Anno Acquisto | ## 1955 |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 138740 |  |
| ## Tipo | ## MAC2000 /6PV |  |
| ## VOLT Statore | ## 380 V |  |
| ## AMP Statore | ## 144 A |  |
| ## Giri | ## 1500 ÷ 500 6 poli |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |
| ## Frequenza | ## 50Hz |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 29/03/15 | ISOLAMENTO STATORE = 2,17 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = 10,8 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG367 H 30 L 25 P 7,5 n spazzole 54 TIPO SPAZZOLA = CG65/35 H 40 L 32 P 16 n spazzole 6 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 70% Spazzole 90% |

|  |  |
| --- | --- |
| 29/11/15 | ISOLAMENTO STATORE = 3,11 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = 11,7 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG367 H 30 L 25 P 7,5 n spazzole 54 TIPO SPAZZOLA = CG65/35 H 40 L 32 P 16 n spazzole 6 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 70% Spazzole 90% |

|  |  |
| --- | --- |
| 04/06/16 | ISOLAMENTO STATORE = 2,89 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = 11,4 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG367 H 30 L 25 P 7,5 n spazzole 54 TIPO SPAZZOLA = CG65/35 H 40 L 32 P 16 n spazzole 6 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 60% Spazzole 80% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO STATORE = MOHM ISOLAMENTO ROTORE = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG367 H 30 L 25 P 7,5 n spazzole 54 STATO DELLE SPAZZOLE = |