| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: 0711 ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 350 |  |
| ## Costruttore | ## BREDA |  |
| ## Anno Acquisto | ## 1966 |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 6464 |  |
| ## Tipo | ## MTS1090/10 |  |
| ## VOLT Statore | ## 380 V |  |
| ## AMP Statore | ## 655 A |  |
| ## VOLT Rotore | ## 780 V |  |
| ## AMP Rotore | ## 280 A |  |
| ## Giri | ## 590 |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |
| ## Frequenza | ## 50Hz |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 29/03/15 | ISOLAMENTO STATORE = 121,6 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = 94 MOHM STATO DELLE SPAZZOLE = n.12 spazzole 70% Nota: Cavi danneggiati |

|  |  |
| --- | --- |
| 22/12/15 | ISOLAMENTO STATORE = 0,416 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = 18,12 MOHM STATO DELLE SPAZZOLE = n.12 spazzole 70% Nota: Cavi danneggiati |

|  |  |
| --- | --- |
| 04/06/16 | ISOLAMENTO STATORE = 0,97 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = 20 MOHM STATO DELLE SPAZZOLE = n.12 spazzole 70% Nota: Cavi danneggiati |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO STATORE = ISOLAMENTO ROTORE = STATO DELLE SPAZZOLE = |