| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### U.I.: 59TI0014 ### B.P.: ______________  |
| ## HP | ## 350 |  |
| ## kW | ## 310 |  |
| ## Costruttore | ## BREDA |  |
| ## Anno Acquisto |  |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 6291 |  |
| ## Tipo | ## MTS1090/10 |  |
| ## VOLT Statore | ## 380 V |  |
| ## AMP Statore |  |  |
| ## VOLT Rotore | ## 700 V |  |
| ## AMP Rotore |  |  |
| ## Giri | ## 600 |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |
| ## Frequenza | ## 42Hz |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 29/03/15 | ISOLAMENTO STATORE = 55 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = 7,82 MOHM STATO DELLE SPAZZOLE = n.12 Spazzole 90% |

|  |  |
| --- | --- |
| 22/12/15 | ISOLAMENTO STATORE = 1,89 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = 0,72 MOHM STATO DELLE SPAZZOLE = n.12 Spazzole 90% |



|  |  |
| --- | --- |
| 04/06/16 | ISOLAMENTO STATORE = 1,69 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = 0,500 MOHM STATO DELLE SPAZZOLE = n.12 Spazzole 90% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO STATORE = MOHM ISOLAMENTO ROTORE = MOHM STATO DELLE SPAZZOLE = |