## SPECIFICA
STABILIMENTO DI TIVOLI
Mezzi di Produzione
CHECK LIST M.P. ELETTROMECCANICA GRANDI MOTORI (c.a./c.c.)
Descrizione: ALIMENTATORE II°BATTERIA CAL 2C |  | Codice: 32
Descrizione: |  | Eseguito | Data | Note
Richiesta autorizzazione D.L. per M.P. |  | X | 2016-06-04
Messa in sicurezza impianto |  | X | 2016-06-04
Documentazione fotografica Pre-M.P. |  | X | 2016-06-04
Pulizia della carcassa esterna del motore con appositi detergenti |  | X | 2016-06-04
Misura livello di isolamento circuiti con tensione di prova 1000 Vcc Pre-M.P. |  | X | 2016-06-04 | STATORE= 200 MOHM ROTORE= 55,31 MOHM
Pulizia mediante soffiaggio di aria essiccata dei condotti di areazione ove presenti e degli avvolgimenti |  | X | 2016-06-04
Pulizia degli avvolgimenti ove possibile, dei portaspazzole e del collettore/anelli con appositi detergenti dielettrici |  | X | 2016-06-04
Verifica e ripristino dei portaspazzole |  | X | 2016-06-04
Verifica del livello di usura delle spazzole ed eventuale sostituzione ove presenti |  | X | 2016-06-04
Trattamento con pasta abbrasiva dei collettori/anelli |  | X | 2016-06-04 | Necessita di manut. straordinaria
Verifica dello stato dei collegamenti elettrici di alimentazione |  | X | 2016-06-04
Verifica dello stato di integrita dei cavi nella morsettiera e relativo serraggio |  | X | 2016-06-04
Verifica dello stato di integrità della morsettiera |  | X | 2016-06-04
Verifica efficienza trasduttore per regolazione giri motore compreso accoppiamento meccanico e sostituzione dei componenti danneggiati
Misura livello di isolamento circuiti con tensione di prova 1000 Vcc al termine della M.P. |  | X | 2016-06-04 | STATORE= 200 MOHM ROTORE= 72,6 MOHM
Prove di funzionalità in accordo e alla presenza della D.L. |  | X | 2016-06-04
Misura della temperatura a mezzo pirometro del cuscinetto anteriore e posteriore
Aggiornamento scheda tecnica motore |  | X | 2016-06-04
Documentazione fotografica al termine della M.P. |  | X | 2016-06-04
Firma Operatore Azienda | Firma Resp. Procedimento TWS
____________________ | ________________________