| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: 1243 ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 336 |  |
| ## Costruttore | ## HELMKE |  |
| ## Anno Acquisto |  |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## CLK3590/2 |  |
| ## Tipo | ## DW450-3A |  |
| ## VOLT Statore | ## 415 V |  |
| ## AMP Statore | ## 650 A |  |
| ## VOLT Rotore | ## 600 V |  |
| ## AMP Rotore | ## 253 A |  |
| ## Giri | ## 594 |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |
| ## Frequenza | ## 42Hz |  |











|  |  |
| --- | --- |
| 29/03/15 | ISOLAMENTO STATORE = 200 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = 99 MOHM STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 70% Nota: collettore da revisionare necessita di manutenzione straordinaria |

|  |  |
| --- | --- |
| 22/12/15 | ISOLAMENTO STATORE = 200 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = 61,1 MOHM STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 70% Nota: collettore da revisionare necessita di manutenzione straordinaria |

|  |  |
| --- | --- |
| 04/06/16 | ISOLAMENTO STATORE = 200 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = 72,6 MOHM STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 70% Nota: collettore da revisionare necessita di manutenzione straordinaria |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO STATORE = MOHM ISOLAMENTO ROTORE = MOHM STATO DELLE SPAZZOLE = |