| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: _____________ ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 0,6 ÷ 6 |  |
| ## Costruttore | ## CEAR |  |
| ## Anno Acquisto |  |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 60223 |  |
| ## Tipo | ## MGL 100L |  |
| ## VOLT ARM | ## 440 V |  |
| ## AMP ARM | ## 16,2 A |  |
| ## Giri | ## 1600 ÷ 2400 |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |
| ## Frequenza |  |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 17/05/15 | ISOLAMENTO ARM = 200 MOHM GA/10A1(MARRONE), HB/10H1(BLU) ISOLAMENTO ECC = 200 MOHM K/10K1(BLU), J/10J1(MARRONE TIPO SPAZZOLA = EG571 H 25 L 16 P 10 n.spazzole 4 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 90% |

|  |  |
| --- | --- |
| 22/11/15 | ISOLAMENTO ARM = 127,2 MOHM ISOLAMENTO ECC = 200 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG571 H 25 L 16 P 10 n.spazzole 4 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 90% |

|  |  |
| --- | --- |
| 16/04/16 | ISOLAMENTO ARM = 92,1 MOHM ISOLAMENTO ECC = 200 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG571 H 25 L 16 P 10 n.spazzole 4 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 90% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM = MOHM ISOLAMENTO ECC = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG571 H 25 L 16 P 10 n.spazzole 4 STATO DELLE SPAZZOLE = |