| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: _____________ ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 74 |  |
| ## Costruttore | ## CEAR |  |
| ## Anno Acquisto | ## 2001 |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 50770 |  |
| ## Tipo | ## MGL 180 S |  |
| ## VOLT ARM. | ## 400 V |  |
| ## AMP ARM. | ## 204 A |  |
| ## VOLT ECC. | ## 220 V |  |
| ## AMP ECC. | ## 5,6 A |  |
| ## Giri | ## 1830 |  |
| ## Isolam. Classe | ## F |  |
| ## Servizio | ## S1 |  |









Cod.MERSEN: 1.00.66.026.000

|  |  |
| --- | --- |
| 10/05/15 | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG319P H 45 L 32 P 16 n.8 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole sostituite |

|  |  |
| --- | --- |
| 22/11/15 | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG319P H 45 L 32 P 16 n.8 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 90% |

|  |  |
| --- | --- |
| 16/04/16 | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG319P H 45 L 32 P 16 n.8 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 80% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG319P H 45 L 32 P 16 n.8 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = |