| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: _____________ ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW |  |  |
| ## Costruttore | ## ASEA |  |
| ## Anno Acquisto |  |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 2238433 - 8120 |  |
| ## Tipo | ## LAK 132 |  |
| ## VOLT ARM. | ## 440 V |  |
| ## AMP ARM. | ## 15,7 A |  |
| ## VOLT ECC. | ## 220 V |  |
| ## AMP ECC. | ## 1,2 A |  |
| ## Giri | ## 1830 |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 17/05/15 | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG46S+E H 42 L 25 P 12,5 n.4 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = spazzole 80% NOTA: Morsettiera danneggiata da sostituire |

|  |  |
| --- | --- |
| 22/11/15 | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG46S+E H 42 L 25 P 12,5 n.4 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = spazzole 80% NOTA: Morsettiera danneggiata da sostituire |

|  |  |
| --- | --- |
| 16/04/16 | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG46S+E H 42 L 25 P 12,5 n.4 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = spazzole 80% NOTA: Morsettiera danneggiata RIPRISTINATA |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG46S+E H 42 L 25 P 12,5 n.4 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = |