## SPECIFICA
STABILIMENTO DI TIVOLI
Mezzi di Produzione
CHECK LIST M.P. ELETTROMECCANICA GRANDI MOTORI (c.a./c.c.)
Descrizione:__CALANDRA BY 1__ |  | Codice:______46__________
Descrizione: |  | Eseguito | Data | Note
Richiesta autorizzazione D.L. per M.P. |  | X | 2016-04-09
Messa in sicurezza impianto |  | X | 2016-04-09
Pulizia della carcassa esterna del motore con appositi detergenti |  | X | 2016-04-09
Misura livello di isolamento circuiti con tensione di prova 1000 Vcc Pre-M.P. |  | X | 2016-04-09 | ISOL ARM = 0,118 MOHM ISOL ECC = 79,4 MOHM
Pulizia mediante soffiaggio di aria essiccata dei condotti di areazione ove presenti e degli avvolgimenti |  | X | 2016-04-09
Pulizia degli avvolgimenti ove possibile, dei portaspazzole e del collettore/anelli con appositi detergenti dielettrici |  | X | 2016-04-09
Verifica e ripristino dei portaspazzole |  | X | 2016-04-09
Verifica del livello di usura delle spazzole ed eventuale sostituzione ove presenti |  | X | 2016-04-09
Trattamento con pasta abbrasiva dei collettori/anelli
Verifica dello stato dei collegamenti elettrici di alimentazione |  | X | 2016-04-09
Verifica dello stato di integrita dei cavi nella morsettiera e relativo serraggio |  | X | 2016-04-09
Verifica dello stato di integrità della morsettiera |  | X | 2016-04-09
Verifica efficienza trasduttore per regolazione giri motore compreso accoppiamento meccanico e sostituzione dei componenti danneggiati |  | X | 2016-04-09
Misura livello di isolamento circuiti con tensione di prova 1000 Vcc al termine della M.P. |  | X | 2016-04-09 | ISOL ARM = 0,550 MOHM ISOL ECC = 82,9 MOHM
Prove di funzionalità in accordo e alla presenza della D.L. |  | X | 2016-04-09
Misura della temperatura a mezzo pirometro del cuscinetto anteriore e posteriore |  |  |  | ANT= 36°C POS= 37°C
Aggiornamento scheda tecnica motore |  | X | 2016-04-09
Firma Operatore Azienda | Firma Resp. Procedimento TWS
____________________ | ________________________