| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: _____________ ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 206 |  |
| ## Costruttore | ## MOTOR TES |  |
| ## Anno Acquisto |  |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 936964 |  |
| ## Tipo | ## S315S604 |  |
| ## VOLT ARM. | ## 440 V |  |
| ## AMP ARM. | ## 512 |  |
| ## VOLT ECC. | ## 180 |  |
| ## AMP ECC. | ## 11,2 |  |
| ## Giri | ## 745 |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 06/07/15 | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM A1,C2(9) ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM F1(5201 MAR), F2(5202 NERO) TIPO SPAZZOLA = H 45 L 32 P 20(10+10) n.16 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 70% NOTA: Presenza grasso all’interno |

|  |  |
| --- | --- |
| 28/12/15 | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM A1,C2(9) ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM F1(5201 MAR), F2(5202 NERO) TIPO SPAZZOLA = H 45 L 32 P 20(10+10) n.16 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 70% NOTA: Presenza grasso all’interno |

|  |  |
| --- | --- |
| 16/08/16 | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM A1,C2(9) ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM F1(5201 MAR), F2(5202 NERO) TIPO SPAZZOLA = H 45 L 32 P 20(10+10) n.16 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 70% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM A1,C2(9) ISOLAMENTO ECC. = MOHM F1(5201 MAR), F2(5202 NERO) TIPO SPAZZOLA = H 45 L 32 P 20(10+10) n.16 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = |