| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: _____________ ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 234 |  |
| ## Costruttore | ## CEAR |  |
| ## Anno Acquisto | ## 2009 |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 59052 |  |
| ## Tipo | ## MGL 250 M |  |
| ## VOLT ARM. | ## 400 V |  |
| ## AMP ARM. | ## 625 A |  |
| ## VOLT ECC. | ## 330 V |  |
| ## AMP ECC. | ## 7,6 A |  |
| ## Giri | ## 1590 |  |
| ## Isolam. Classe | ## F |  |









Cod. MERSEN: 1.00.66.528.001

|  |  |
| --- | --- |
| 14/05/16 | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG571 H 45 L 32 P 20 (10+10) n.spazzole 16 (con controllo usura) STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 90% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG571 H 45 L 32 P 20 (10+10) n.spazzole 16 (con controllo usura) STATO DELLE SPAZZOLE = |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG571 H 45 L 32 P 20 (10+10) n.spazzole 16 (con controllo usura) STATO DELLE SPAZZOLE = |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG571 H 45 L 32 P 20 (10+10) n.spazzole 16 (con controllo usura) STATO DELLE SPAZZOLE = |