| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: _____________ ### B.P.: ______________  |
| ## HP | ## 175 |  |
| ## kW | ## 129 |  |
| ## Costruttore | ## Ansaldo S. Giorgio |  |
| ## Anno Acquisto | ## 1970 |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 159361 |  |
| ## Tipo | ## CD584 |  |
| ## VOLT ARM. | ## 440 V |  |
| ## AMP ARM. | ## 318 A |  |
| ## VOLT ECC. | ## 220 V |  |
| ## AMP ECC. | ## 6,4 A |  |
| ## Giri | ## 1500 |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 03/05/15 | ISOLAMENTO ARM. = 41,1 MOHM 320, 322 (A1, A2) ISOLAMENTO ECC. = 14,2 MOHM C1, D1 (F+, F-) TIPO SPAZZOLA = EG389P H 68/46 L 38 P 20(10+10) n.12 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 90% NOTA: - Presenza grasso all’interno |

|  |  |
| --- | --- |
| 25/10/15 | ISOLAMENTO ARM. = 38,2 MOHM 320, 322 (A1, A2) ISOLAMENTO ECC. = 14 MOHM C1, D1 (F+, F-) TIPO SPAZZOLA = EG389P H 68/46 L 38 P 20(10+10) n.12 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 90% NOTA: - Presenza grasso all’interno |

|  |  |
| --- | --- |
| 2/07/16 | ISOLAMENTO ARM. = 32,6 MOHM 320, 322 (A1, A2) ISOLAMENTO ECC. = 10,9 MOHM C1, D1 (F+, F-) TIPO SPAZZOLA = EG389P H 68/46 L 38 P 20(10+10) n.12 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 80% NOTA: - Presenza grasso all’interno |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM 320, 322 (A1, A2) ISOLAMENTO ECC. = MOHM C1, D1 (F+, F-) TIPO SPAZZOLA = EG389P H 68/46 L 38 P 20(10+10) n.12 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = |