Patrica 27Agosto 2014

DETTAGLIO SUI LA VORI SVOLTI

DURANTE LA FERMATA DI AGOSTO 2014

OGGETTO: 	      INTERVENTO TECNICO SU VS. MOTORI

LINEA 3 LINEA 6

COMMITTENTE :

VIBAC S.P.A.

Stabilimento:

AQUILA

Con la presente vi rimettiamo il dettaglio dei lavori svolti dal nostro personale durante la fermata di Agosto 2014

LINEA 3

MOTORI C.C. CONTROLLATI

MOTORE CASCATE

VERIFICATE N°.16 SPAZZOLE TIPO EG367-J (Misure da nuove 12.5X12.5-32-45)

MISURA TROVATA 44 MM    OK

ISOLAMENTO

CAMPI PRINCIPALI-ROTORE  250 MHM OK

CAMPI AUSILIARI  300MHM  OK

ESRTUSORE PRINCIPALE

VERIFICATE 36 SPAZZOLE TIPO SA4548NKF      Misure nuove  8x3-40-65

MISURA TROVATA 40mm OK*

ISOLAMENTO

CAMPI PRINCIPALI-ROTORE  150 MHM  OK

CAMPI AUSILIARI  100MHM  OK

*N.B. SPAZZOLE DA SOSTITUIRE NELLA SOSTA NATALIZIA

RULLO TEMPERA

VERIFICATE 2 SPAZZOLE TIPO EG      MISURE  NUOVE 10x16x32 mm

MISURA TROVATA 25mm OK

ISOLAMENTO

CAMPI PRINCIPALI-ROTORE  450 MHM OK

CAMPI AUSILIARI  150MHM  OK

SATELLITE SINISTRO

VERIFICATE 12 SPAZZOLE TIPO SA45  NKF       MISURE  NUOVE 12.5x32x40mm

MISURA TROVATA 38mm OK

ISOLAMENTO

CAMPI PRINCIPALI-ROTORE  150 MHM OK

CAMPI AUSILIARI  100MHM OK

SATELLITE DESTRO

VERIFICATE 12 SPAZZOLE TIPO SA45  NKF       MISURE  NUOVE 12.5x32x40mm

MISURA TROVATA 38mm OK

ISOLAMENTO

CAMPI PRINCIPALI-ROTORE  180 MHM OK

CAMPI AUSILIARI  210MHM OK

MOTORE DELLA CATENA

VERIFICATE 16 SPAZZOLE TIPO N19X       MISURE 8+8x25x40mm

MISURA TROVATA 24 mm OK*

ISOLAMENTO

CAMPI PRINCIPALI-ROTORE  250 MHM OK

CAMPI AUSILIARI  100MHM OK

*N.B. SPAZZOLE DA SOSTITUIRE NELLA SOSTA NATALIZZI

LINEA 6

ESTRUSORE PRINCIPALE N°1

VERIFICATE 48 SPAZZOLE TIPO EG8098     MISURE 8+8x32x50mm

MISURA TROVATA 42mm OK

ISOLAMENTO

CAMPI PRINCIPALI-ROTORE  450 MHM OK

CAMPI AUSILIARI  250 MHM OK

ESTRUSORE PRINCIPALE N°2

VERIFICATE 48 SPAZZOLE TIPO SA4548   MISURE 8+8x32x50mm

MISURA TROVATA 46mm OK

ISOLAMENTO

CAMPI PRINCIPALI-ROTORE  320 MHM OK

CAMPI AUSILIARI  250 MHM OK

CONTROLLO n°.17 motori dei Traini

SOSTITUITI IL N°3 E IL N°17

RIMANENTI MOTORI OK

CONTROLLO VISIVI

N°.19 MOTORI TAGLIERINA N°.4 OK

N°.19 MOTORI TAGLIERINA N°.6 OK

Disponibili a qualunque chiarimento, porgiamo distinti saluti

REM s.r.l.