|  | # VIBAC S.p.A. SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA STABILIMENTO PRODUTTIVO CAPITALE SOCIALE: € 11.700.000,00 i.v. STRADA TICINETO-SALITA S.SALVATORE Zona INDUSTRIALE VIGGIANO N°REG. IMPRESE ALESSANDRIA: 01189360066 15040 TICINETO (AL) - ITALY 85050 GRUMENTO NOVA (PZ) CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A.: 01189360066 TEL. 0142 413200 – FAX 0142 413265 Tel. 0975 68111 PARTITA I.V.A. INTERNAZIONALE: IT 01189360066 - Film Division FAX 0975 61664 R.E.A.: N° 144647 TEL. 0142 413222 – FAX 0142 – 413998 - Tape Division http://www.vibac.com |
| --- | --- |

## RICHIESTA PREVENTIVO DI RIPARAZIONE MOTORE AC

| Tipo Motore: | SACE MOTORS 3GRA162002-ADA | Matricola : | 22063040056 |
| --- | --- | --- | --- |

| Potenza : | KW 15 | Poli : | 2 | ns Cod. : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| STATORE , Descrizione lavori da effettuare |  |
| --- | --- |
| 1 | Smontaggio. |
| 2 | Pulizia accurata esterna ed interna della macchina. |
| 3 | Pulizia accurata dello statore con appositi solventi. |
| 4 | Ricostruzione avvolgimento in classe F. |
| 5 | Eventuali sostituzioni di pasticche termiche. |
| 6 | Trattamento termico in forno. |
| 7 | Collegamento alla morsettiera. |
| 8 | Prova con Surge-test degli avvolgimenti statorici. |
| 9 | Prova di isolamento. |
| 10 | Verniciatura interna dello statore in classe F. |
| 11 | Verniciatura esterna della macchina. |

| ROTORE, Descrizione lavori da effettuare |  |
| --- | --- |
| 1 | Pulizia accurata con appositi solventi. |
| 3 | Verifiche meccaniche sedi cuscinetti e chiavetta. |
| 4 | (Se sedi sboccolate, equilibratura del rotore). |
| 5 | Equilibratura dinamica per motori di taglia superiore a Kw 11. |
| 6 | Verifica gabbia rotorica. |
| 7 | Montaggio rotore previa sostituzione cuscinetti; |
| 8 | Eventuale ingrassaggio |
| 9 | Prove di collaudo finale. |

| Cuscinetti di ns fornitura |  | NO |  | Riavvolgimento | SI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Descrizione difetto riscontrato

Avvolgimento bruciato.

Tempi di consegna: 5 gg lavorativi.

Il prezzo per le operazioni sopra descritte è di €

| Data | Timbro e Firma |
| --- | --- |

Eventuali altri lavori e/o sostituzione di materiali non previsti devono essere preventivamente autorizzate dalla VIBAC