|  | # VIBAC S.p.A. SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA STABILIMENTO PRODUTTIVO CAPITALE SOCIALE: € 11.700.000,00 i.v. STRADA TICINETO-SALITA S.SALVATORE Zona INDUSTRIALE VIGGIANO N°REG. IMPRESE ALESSANDRIA: 01189360066 15040 TICINETO (AL) - ITALY 85050 GRUMENTO NOVA (PZ) CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A.: 01189360066 TEL. 0142 413200 – FAX 0142 413265 Tel. 0975 68111 PARTITA I.V.A. INTERNAZIONALE: IT 01189360066 - Film Division FAX 0975 61664 R.E.A.: N° 144647 TEL. 0142 413222 – FAX 0142 – 413998 - Tape Division http://www.vibac.com |
| --- | --- |

## RICHIESTA PREVENTIVO DI RIPARAZIONE MOTORE DC

| Tipo Motore: | SIEMENS 1GG 5136-OGF46-6VV1-Z | Matricola : | E OL05 4627 01 003 |
| --- | --- | --- | --- |

| Potenza : | KW 28,2 | Giri : | 2370 | Ns.Cod. | 955 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| INDUTTORE , Descrizione lavori da effettuare |  |
| --- | --- |
| 1 | Smontaggio; |
| 2 | Pulizia accurata esterna ed interna della macchina; |
| 3 | Pulizia accurata dello statore con appositi solventi; |
| 4 | Trattamento termico in forno; |
| 5 | Misura della resistenza d’isolamento verso massa e prova di rigidità degli avvolgimenti statorici alla tensione di 2 E + 1000 V (rilascio di certificato). |
| 6 | Prova di tenuta a tensione fra spire delle bobine statoriche alla tensione di 2 E + 1000 V (rilascio di certificato). |
| 7 | Verniciatura interna dello statore con elettrosmalto antiolio; |
| 8 | Verniciatura esterna. |

| INDOTTO, Descrizione lavori da effettuare |  |
| --- | --- |
| 1 | Pulizia accurata con appositi solventi; |
| 2 | Trattamento di essiccazione in forno; |
| 3 | Controllo linea d’asse; |
| 4 | Rilievi dimensionali sul collettore, controllo del serraggio e dello stato di usura; (rilascio di certificato). |
| 5 | Trattamento termico in forno; |
| 6 | Misura della resistenza d’isolamento verso massa e prova di rigidità dell’avvolgimento indotto alla tensione di 2 E + 1000 V; (rilascio di certificato). |
| 7 | Prova di tenuta a tensione fra spire dell’avvolgimento indotto alla tensione di 2 E + 1000 V ; (rilascio di certificato). |
| 8 | Tornitura, smicatura, smussatura e diamantatura collettore; |
| 9 | Equilibratura dinamica da n1 a n2 giri ; (rilascio di certificato). |
| 10 | Verniciatura con elettrosmalto antiolio; |
| 11 | Montaggio motore previa sostituzione e assestamento delle spazzole, sostituzione cuscinetti; |
| 12 | Verifica zona neutra; |
| 13 | Verniciatura esterna; |

| Cuscinetti di ns fornitura | SI |  |  | Spazzole di ns fornitura | SI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Descrizione difetto riscontrato

NESSUNO.

Tempi di consegna: 5 gg lavorativi.

Il prezzo per le operazioni sopra descritte è di €

| Data | Timbro e Firma |
| --- | --- |

Eventuali altri lavori e/o sostituzione di materiali non previsti devono essere preventivamente autorizzate dalla VIBAC