Spett.le

M.C.M. s.r.l

VIA O. RAIMONDO 15

00173 ROMA

- Alla Cortese att. ne del Sig. Andrea Betti

Patrica 29/03/2018

Oggetto: Revisione di Motori elettrici Siemens  1l..310-4AA69-Z 315S da Kw.112

OFFERTA 2018/0263

Descrizione dei lavori che saranno eseguiti per effettuare la manutenzionesui motori come da vs. email del 12/03/2018

| 1 | Analisi preliminare del motore, rilievo dei valori di isolamento e indice di polarizzazione IP con sistema volt-amperometrico (DLA) a kV 5 cc |
| --- | --- |
| 3 | Smontaggio completo della macchina nei singoli particolari e primo controllo dei vari componenti |
| 3 | Estrazione del rotore a gabbia |
| 4 | Pulizia avvolgimento statorico - rotorico - dei canali di ventilazione e di tutti i componenti del motore, mediante idropulitrice |
| 5 | Controllo dei cavi e relative connessioni alla morsettiera |
| 6 | Controllo della morsettiera di alimentazione ed isolatori |
| 8 | Controllo delle morsettiere ausiliarie con le varie apparecchiature ad esse collegate |
| 9 | Controllo delle biette statoriche, degli ammaraggi delle testate e delle relative legature |
| 10 | Controllo di eventuali riscaldamenti locali e di scariche elettriche in cava |
| 11 | Prova di Loop-Test con termografia del pacco magnetico statorico con rilascio del report/certificato |
| 12 | Controllo di eventuali allentamenti del pacco magnetico statorico e delle chiavette di fermo del suddetto pacco lamiere |
| 13 | Controllo degli isolatori passanti e delle connessioni di collegamento alla testata dell'avvolgimento |
| 14 | Controllo funzionalità scaldiglie anticondensa (controllo funzionamento delle resistenze e verifica isolamento verso massa) e termo resistenze RTD (valori di resistenza a temperatura ambiente e verifica isolamento verso massa e connessioni alla morsettiera ove presenti |
| 15 | Essiccamento in forno auto ventilato a temperatura controllata dello statore e verniciatura dell'avvolgimento caldo con vernice essiccante all'aria |
| 16 | Trattamento termico in forno auto ventilato del rotore |
| 17 | Controllo assialità e concentricità del rotore |
| 18 | Controllo visivo del pacco lamiere rotorico, delle barre, degli anelli di cortocircuito, degli anelli di blindaggio se esistenti e delle ventole di raffreddamento, con battitura meccanica manuale e liquidi penetranti |
| 19 | Verifica delle tolleranze d'accoppiamento tra cuscinetti, scudo e albero (come da tabelle FAG o SKF) |
| 20 | Sostituzione dei cuscinetti a rotolamento6319 2Z SKF |
| 21 | Controllo giuochi tra labirinti, tenute ed albero |
| 22 | Equilibratura dinamica rotore (completo di ventola) secondo indicazioni del costruttore |
| 23 | Verniciatura del pacco lamiere rotorico con vernice essiccante all'aria |
| 24 | Lavaggio a vapore di tutti i componenti meccanici |
| 25 | Verifica stato di usura dei componenti meccanici e successiva verniciatura interna con elettrosmalti ed esterna con vernice protettiva antiruggine |
| 26 | Prova isolamento verso massa con tensione applicata a in c.c. |
| 27 | Prova isolamento verso massa con tensione applicata a 2E+1000 in c.a. |
| 28 | Prova avvolgimento statorico con surge-test a 3.000,00Volts |
| 29 | Prova della qualità dell’isolamento dell’avvolgimento statorico |
| 31 | Misura della resistenza ohmica tra le fasi dell'avvolgimento statorico |
| 33 | Riassemblaggio del motore e della strumentazione montata sul motore, con sostituzione bulloneria e quant'altro occorrente per il ripristino a regola d'arte (elettrica e meccanica) |
| 34 | Collaudo finale con prova di rotazione a vuoto e rilievo delle vibrazioni con tensione applicata |
| 35 | Verniciatura esterna del motore |
| 36 | Relazione finale |
| 37 | Se fosse necessario l’avvolgimento la riparazione sarà così svolta |
| 38 | Smontaggio vecchio avvolgimento con distruzione dello stesso in forno distruttore |
| 39 | Pulizia pacco lamellare e sua verifica con loop-test con controllo a raggi infrarossi |
| 40 | Ricostruzione avvolgimento con isolamento in classe H+(200°C) e rame a 210°C |
| 41 | Ricostruzione uscite motore |
| 42 | Doppio ciclo di impregnazione ed essiccazione al forno con vernici in classe H e pulizia statore dai residui di vernice |

Quotazione :

Il costo della riparazione dalla voce N°.1 alla N°.35 per singolo motore

€. 1.700.00€ cad.+iva

Se fosse necessaria la riparazione dell’avvolgimento si sommano le voci fino alla N°.42 ed il costo complessivo passerà per singolo motore a									        							€. 3.890.00€ cad.+iva

iva

Per quanto riguarda i cuscinetti potranno essere forniti dalla vs. Azienda o quotati al momento dell’affidamento dei lavoro

N.B. Tutto quanto non menzionato verrà consuntivato a parte.

Consegna    : da concordare

Trasporto    : a Vs. Carico

Pagamento : Da concordare

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.