OK Carlo, 

ti quoto il solo riavvolgimento di statore; 
rotore, scudi e cuscinetti + montaggio finale e prove saranno a tuo carico. 

Statore per motore        ABB tipo RNCC 450 LB2 B3 - N. 348284 - 
                        V 6000 - A 115.8 - kW 1050 - giri 1' 2969 - poli 2 - 

Lavorazioni previste: 

- estrazione del pacco avvolto dalla carcassa 
- trattamento termico dell'avvolgimento originale 
- smontaggio dell'avvolgimento originale 
- pulizia e revisione pacco magnetico statorico 
- prova di magnetizzazione del pacco 
- costruzione di un nuovo avvolgimento statorico in classe F 
  per le stesse caratteristiche con isolamento per impregnazione in autoclave 
- montaggio del nuovo circuito termorilevatore con n. 3+3 PT100 
- montaggio in cava del nuovo avvolgimento statorico 
- esecuzione legature e amarri con materiali in classe F idonei all'impregnazione 
- prove elettriche intermedie 
- impregnazione in autoclave sottovuoto a pressione 
- ciclo di polimerizzazione al forno 
- prove elettriche finali 
- montaggio del pacco avvolto nella carcassa 

Importo totale Euro 34.500,00.= 

- Consegna:        2 mesi da ricevimento statore (agosto escluso) 
- Trasporto:        a Vs. carico 
- Resa:                franco ns. stabilimento 
- Imballo:        compreso 
- Pagamento:        60 gg. d.f. 

A disposizione per eventuali chiarimenti. 

Ciao.