RAPPORTO DI RICHIESTA DI INTERVENTO IN GARANZIA

RIG No:	RIG-0432-13-PO-385	Codice priorità:	B

A. = Massima urgenza per fuori servizio dell’Impianto/dell’Unità.

B. = Urgenza per rischio di fuori servizio dell’Impianto/dell’Unità.

C. = Necessità di intervento per la prossima messa fuori servizio dell’Impianto/dell’Unità.

D. = Necessità di intervento senza impedimenti all’esercizio dell’Impianto/dell’Unità.

# Identificazione delle parti

UNITA’:  13 	ITEM:  13LCA20AP001		Fornitore:  ANSALDO ASI

Descrizione del guasto:  LE CONNESSIONI ELETTRICHE DI POTENZA (6KV) DELLA POMPA ESTRAZIONE CONDENSATO PEC 20. RISULTANO DANNEGGIATE SULLA FILETTATURA DELL’ISOLATORE CONNESSIONE CAVO DI ALIMENTAZIONE.

Quantità:  	1	Data del guasto / danno:  19/09/2013

Motivi della richiesta:  CONNESSIONI POMPA PEC 20 SFILETTATE.

Registrazioni e altri allegati  (se disponibili):	FOTO

Azioni fatte da SORGENIA:  VERIFICHE VISIVE

Azioni suggerite:

Emesso da: 	Proto Oronzo	Data:	19/09/2013