## calc_loop test
| Bollettino |  | : | [5 empty] | Ord. Cliente |  |  | : | [7 empty] | Tab B | Tab H( B )
| Cliente |  | : | [5 empty] | Impianto |  |  | : | [7 empty] | 0 | 100
Costruttore |  |  | Tipo |  | Matricola |  | V1 | A1 |  | Vecc |  |  | Aecc |  |  |  |  | Giri / 1' |  | 1 | 180
[20 empty] | 1.1 | 190
| NUMERO DI POLI |  |  |  |  | : | 4 | [12 empty] | 1.2 | 200
| DIAMETRO ESTERNO PACCO |  |  |  |  | : | 600 | [5 empty] | mm | [6 empty] | 1.25 | 250
| DIAMETRO INTERNO PACCO |  |  |  |  | : | 380 | [5 empty] | mm | [6 empty] | 1.3 | 300
| LUNGHEZZA PACCO |  |  |  |  | : | 440 | [5 empty] | mm | [6 empty] | 1.35 | 350
| ALTEZZA CAVA |  |  |  |  | : | 50 | [5 empty] | mm | [6 empty] | 1.4 | 450
| N° CANALI DI VENTILAZIONE |  |  |  |  | : | 0 | [12 empty] | 1.425 | 500
| LARGHEZZA CANALI DI VENTILAZIONE |  |  |  |  | : | 0 | [5 empty] | mm | [6 empty] | 1.45 | 600
| FATTORE DI STIPAMENTO |  |  |  |  | : | 0.92 | [12 empty] | 1.5 | 700
| N° CAVE STATORICHE |  |  |  |  | : | 48 | [12 empty] | 1.525 | 800
| SPIRE PER CAVA |  |  |  |  | : | 12 | [12 empty] | 1.55 | 1100
| N° PARALLELI AVVOLGIMENTO |  |  |  |  | : | 4 | [12 empty] | 1.575 | 1400
| PASSO MATASSE |  |  |  |  | 1 - | 11 | [12 empty] | 1.6 | 1650
| TENSIONE CONCATENATA |  |  |  |  | : | 400 | [5 empty] | V | [6 empty] | 1.625 | 1800
| COLLEGAMENTO |  |  |  |  | : | 2 | [5 empty] | ( Stella =1 - Triangolo = 2 ) | [6 empty] | 1.65 | 2200
| FREQUENZA |  |  |  |  | : | 50 | [5 empty] | Hz | [6 empty] | 1.7 | 3000
| FATTORE DI AVVOLGIMENTO |  |  |  |  | : | 0.92503 | [12 empty] | 2 | 5000
| TENSIONE DI FASE |  |  |  |  | : | 400 | [5 empty] | V
| DIAMETRO CORONA |  |  |  |  | : | 480 | [5 empty] | mm
| LUNGHEZZA UTILE PACCO |  |  |  |  | : | 404.8 | [5 empty] | mm
| SPIRE PER FASE |  |  |  |  | : | 48
| FLUSSO IN CORONA |  |  |  |  | : | 0.02029 | [5 empty] | Wb
| LUNGHEZZA CIRCUITO MAGNETICO |  |  |  |  | : | 1.6956 | [5 empty] | m
| INTENSITA' DI CAMPO [ f(Bcor)] |  |  |  |  | : | 100 | [5 empty] | Asp / m
| AMPERSPIRE TOTALI |  |  |  |  | : | 169.56 | [5 empty] | A
| CORRENTE DI SPIRA |  |  |  |  | : | 6.0557 | [5 empty] | A
| SEZIONE CORONA |  |  |  |  | : | 0.024288 | [5 empty] | m2
| INDUZIONE CORONA |  |  |  |  | : | 0.83539 | [5 empty] | Wb / m2
| TENSIONE SPIRA ESPLORATRICE |  |  |  |  | : | 4.5044 | [5 empty] | V
| N° SPIRE CIRCUITO PRIMARIO |  |  |  |  | : | 28
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE |  |  |  |  | : | 126.1219 | [5 empty] | V
NOTE
INSERIRE DATI SOLO SU CELLE EVIDENZIATE IN VERDE
Provato |  |  |  | Controllato |  |  |  | Cliente | [5 empty] | Data
E. Toscani
Modulo n.
Titolo : |  | CALCOLO PER LA PROVA DI LOOP TEST | [11 empty] | Revis. | Lingua |  | Emesso |  | Data em
[14 empty] | 1 | I |  | QA |  | 04..97
[11 empty] | G. Bosetti |  |  |  |  | A. Colombo
[11 empty] | A. Colombo |  |  |  |  | A. Doro
[11 empty] | C. Ceriani |  |  |  |  | L. Gesuato
[11 empty] | A. Doro |  |  |  |  | C. Ceriani
[11 empty] | E. Toscani |  |  |  |  | G. Bosetti
[11 empty] | 5 |  |  |  |  | 6