## Foglio1
| motore | c.c. | 440 V | 260 A | 2400 giri | 106 kW resi |  | 114,4 kW assorbiti |  |  | rendimento nominale 92,1%
[5 empty] | PROVA | A PIENO | CARICO
tensione V | corrente A | velocità | PT100(ohm) |  | T ( °C ) | Potenza | Potenza | Potenza | carico
misurata | misurata | misurata | misurata |  |  | assorbita | teorica | dinamo freno
56 | 34 | 295 | 119 |  | 49.3506 | 1.9 | 1.84 | 1.7
126 | 76 | 680 | 119.5 |  | 50.6494 | 9.57 | 9.56 | 8.8
201 | 118 | 1096 | 119.5 |  | 50.6494 | 23.71 | 23.69 | 21.8 |  | corrente assorbita in funzione |  | della velocità
272 | 165 | 1487 | 119.5 |  | 50.6494 | 44.88 | 44.78 | 41.2
318 | 185 | 1750 | 119.5 |  | 50.6494 | 58.83 | 58.69 | 54
342 | 219 | 1895 | 120 |  | 51.9481 | 74.89 | 74.56 | 68.6
372 | 248 | 2095 | 124 |  | 62.3377 | 92.25 | 91.84 | 84.5
390 | 260 | 2210 | 126.6 |  | 69.0909 | 101.4 | 100.86 | 92.8
432 | 285 | 2350 | 128.7 |  | 74.5455 | 123.12 | 116.3 | 107
430 | 284 | 2350 | 129.7 |  | 77.1429 | 122.12
430 | 285 | 2350 | 131 |  | 80.5195 | 122.55
430 | 285 | 2350 | 132.4 |  | 84.1558 | 122.55
434 | 287 | 2354 | 133.5 |  | 87.013 | 124.55
428 | 285 | 2350 | 134.2 |  | 88.8312 | 121.98
433 | 285 | 2345 | 134.5 |  | 89.6104 | 123.4
| velocità | Potenza | Potenza
|  | assorbita | teorica
| 295 | 1.9 | 1.84
| 680 | 9.57 | 9.56
| 1096 | 23.71 | 23.69
| 1487 | 44.88 | 44.78
| 1750 | 58.83 | 58.69
| 1895 | 74.89 | 74.56
| 2095 | 92.25 | 91.84
| 2210 | 101.4 | 100.86
| 2350 | 123.12 | 116.3