Cliente : 	N. : 	
Succursale : 	Data : 24 mars 2016	

		Motore asincrono	
4P PLSES315MUR 200kW IFT/IE3 IP23 B3 380D/400D/415D/690Y 50Hz  -	

Utilizzo : Ambiente Corrente ; Ambiente Non corrosivo ; Finition - ; Zona Senza prescrizioni ; Tipo di protezione IP23 ; Uso generale ; Temperatura ambiente -16 +40 °C ; Altitudine massima 1000 m.		
Caratteristiche motore : Carcassa in acciaio ; Scudo anteriore in acciaio ; Scudo posteriore in ghisa. 	

 Prezzo netto IVA esclusa (€)			Sconto (%)		
Prezzo netto totale IVA partenza fabbrica (€)			Variante rame (€)		

Definizione motore
Tipo di protezione	IP23		Applicazione	Uso generale	
Codice generazione	IFT		Tensione di rete (V)	400	
Classe di rendimento	IE3		Accoppiamento	DY	
Numero di fasi rete	3		Avvolgimento motore (V)	380D/400D/415D/690Y	
Numero di velocità	1V		Frequenza nominale (Hz)	50	
Polarità	4P		Posizione di funzionamento	IM1001(IMB3)	
Serie motore	PLSES		Indice di protezione	IP23	
Altezza asse motore (mm)	315		Indice di raffreddamento	IC01	
Codice lunghezza	MUR		Classe di isolamento	F	
Potenza nominale GV (kW)	200,000		Rifinitura	-	
Potenza nominale PV (kW)	-		Momento di inerzia motore J (kg.m2)	3,3365000	
Velocità nominale (min-1)	1486		Massa motore (kg)	910,0	
Velocità meccanica massima (min-1)					

Definizioni comuni
Colore della vernice	RAL6000				
Verniciatura sistema	Ia (1 strato di finitura poliuretano 20/30 micron)	

Interfaccia meccanica motore
Dimensione flangia motore	-		Materiale albero	Albero in acciaio	
Tipo albero principale	Sporgenza d'albero a Norma CEI		Colore materiale albero	-	
Diametro estremità d'albero principale (mm)	90m6		Seconda estremità albero	-	
Lunghezza albero principale (mm)	170		Diametro albero secondario (mm)	-	
Montaggio cuscinetto anteriore	Bloccato		Lunghezza estremità albero secondario (mm)	-	
Tipo di cuscinetto anteriore	Cuscinetto anteriore a sfere		Tipo di cuscinetto posteriore	Cuscinetto posteriore a sfere	
Cuscinetto anteriore	6320		Cuscinetto posteriore	6316	

Interfaccia elettrica motore
Tipo di collegamento rete	Morsettiera		Tipo di cavo	-	
Materiale del collegamento rete	Lega d'alluminio		Materiale pressacavo	-	
Posizione del collegamento rete	A		Tipo di pressacavo principale	-	
Orientamento del collegamento rete	su		Posizione del pressacavo	Destra (1)	
Posizione relativa al collegamento rete	0		Tipo di pressacavo	-	

N. :	Data : 24 mars 2016	

Motore asincrono - 4P PLSES315MUR 200kW IFT/IE3 IP23 B3 380D/400D/415D/690Y 50Hz  -

Opzioni motore
Livello di vibrazione	A (45µm ; 2.8mm/s ; 4.4m/s²)		Copertura	Copertura in metallo	
Tipo Equilibratura	Semichiavetta (H)		Opzione scudo parapioggia	-	
Tipo d'impregnazione	< 95% ; -20+40°C (T)		Tipo di ventilazione forzata	-	
Protezione termica avvolgimento	1xPTC (avvolgimento)		Caratteristiche della ventilazione forzata	-	
Resistenza di riscaldamento	-		Tipo encoder	-	
Posizione del foro di spurgo	6H		Caratteristiche encoder	-	
Targa segnaletica materiale	Targhetta di alluminio		Materiale bulloneria	Bulloneria in acciaio	
Protezione termica cuscinetto	-		Adattamento per sensore di vibrazione	-	

Caratteristiche motore (alimentazione da rete elettrica) 400V 50Hz
Coppia nominale (N.m)	1290		Frequenza massima di avvio a vuoto (d/h)	-	
Coppia di avvio (N.m)	3805.0		Livello di pressione acustica (dB(A))	79	
Coppia massima (N.m)	3741		Cos Phi a 4/4 del carico	0,83	
Coppia di avvio media (N.m)			Cos Phi a 3/4 del carico	0,78	
Tempo del rotore calettato a freddo (s)			Cos Phi a 2/4 del carico	0,68	
Velocità nominale (min-1)	1486		Rendimento a 4/4 (IEC 60 034-2-1) del carico (%)	96,20	
Intensità nominale (A)	361.0		Rendimento a 3/4 (IEC 60 034-2-1) del carico (%)	96,40	
Intensità a vuoto (A)	-		Rendimento a 2/4 (IEC 60 034-2-1) del carico (%)	96,00	
					
Caratteristiche motore (alimentazione da rete elettrica) 380V 50Hz
Velocità nominale (min-1)	1484,00		Cos Phi a 4/4 del carico	0,85	
Intensità nominale (A)	1290,00		Rendimento a 4/4 (IEC 60 034-2-1) del carico (%)	96,00	
					
Caratteristiche motore (alimentazione da rete elettrica) 415V 50Hz
Velocità nominale (min-1)	1488,00		Cos Phi a 4/4 del carico	0,81	
Intensità nominale (A)	357,00		Rendimento a 4/4 (IEC 60 034-2-1) del carico (%)	96,10	
					
Caratteristiche motore (alimentazione da rete elettrica) 460V 60Hz
Potenza nominale (kW)	-		Intensità nominale (A)	317,00	
Coppia nominale (N.m)	-		Cos Phi a 4/4 del carico	0,82	
Velocità nominale (min-1)	1790,00		Rendimento a 4/4 (IEC 60 034-2-1) del carico (%)	96,30	

Caratteristiche motore (alimentazione con variatore)	

Tensione (V)	 Frequenza rete (Hz)	 Riscaldamento	 Pn (kW)	 Nn (min-1)	 In (A)	 Cos Phi	Mn @ f/10 (N.m)	Mn @ f/5 (N.m)	Mn @ f/3 (N.m)	Mn @ f/2 (N.m)	Mn (N.m)	Mn @ fx1.7 (N.m)	Mn @ fx2 (N.m)	
 400 D	50	80K	200	1486	396.43	0.83	0,00	1032,00	1161,00	1290,00	1290,000	741,38	0,00	

N. : 	Data : 24 mars 2016	

Motore asincrono - 4P PLSES315MUR 200kW IFT/IE3 IP23 B3 380D/400D/415D/690Y 50Hz  -	

N. :	Data : 24 mars 2016	

Motore asincrono - 4P PLSES315MUR 200kW IFT/IE3 IP23 B3 380D/400D/415D/690Y 50Hz  -

Motore
(° & mm)	

A	508		LO2	-	
a	-		LP	-	
AA	100		M	-	
AB	608		N	-	
AC	600,00		n	-	
AD	-		O	M24	
AD1	-		OA	-	
B	457		P	-	
BB	537		p	50	
C	216.0		pA	-	
D	90m6		rs	0.8	
DA	-		rs2	-	
DTP	-		S	-	
E	170		T	-	
EA	-		ts	1	
EC	-		ts1	45	
F	25		ts2	-	
FA	-		ts3	-	
G	81		x	40	
GB	-				
GD	14				
GF	-				
H	315				
HA	26				
HJ	550,0				
I	180				
IB	-				
II	233				
J	420				
JC	-				
JD	-				
JE	-				
JH	-				
JP	-				
K	28				
L	140				
L2	-				
LA	-				
LB	1025,0				
LC	-				
LD	-				
LE	-				
LH	-				
LJ	241,5				
LO	30