## Sheet1
Type | Output kw | Running Current | Starting Current | Power | Eff | Speed | Tstart/Tn | Ist/In | Tmax/Tn | Life span in hours | Service intervals in hrs | bearing | Noise
|  | (A) | (A) | Factor | (%) | (r/min) | [6 empty] | Db(A)
380V 50Hz Synchronous Speed 3000 r/min (2 Poles)
MS561-2 | 0.09 | 0.3 | 1.8 | 0.76 | 60 | 2750 | 2.3 | 6 | 2.4 | 10000 | S1 | 6201 | 58
MS562-2 | 0.12 | 0.37 | 2.22 | 0.78 | 63 | 2750 | 2.3 | 6 | 2.4 | 10000 | S1 | 6201 | 58
MS631-2 | 0.18 | 0.53 | 3.18 | 0.8 | 65 | 2780 | 2.3 | 6 | 2.4 | 10000 | S1 | 6201 | 61
MS632-2 | 0.25 | 0.69 | 4.14 | 0.81 | 68 | 2780 | 2.3 | 6 | 2.4 | 10000 | S1 | 6201 | 62
MS711-2 | 0.37 | 0.99 | 5.94 | 0.81 | 70 | 2800 | 2.3 | 6 | 2.4 | 10000 | S1 | 6202 | 64
MS712-2 | 0.55 | 1.4 | 8.4 | 0.82 | 73 | 2800 | 2.3 | 6 | 2.4 | 10000 | S1 | 6202 | 64
MS801-2 | 0.75 | 1.83 | 10.98 | 0.83 | 75 | 2825 | 2.3 | 6 | 2.4 | 10000 | S1 | 6204 | 67
MS802-2 | 1.1 | 2.58 | 16.77 | 0.84 | 77 | 2825 | 2.3 | 6.5 | 2.4 | 10000 | S1 | 6204 | 67
MS90S-2 | 1.5 | 3.43 | 22.295 | 0.84 | 79 | 2840 | 2.3 | 6.5 | 2.4 | 10000 | S1 | 6205 | 72
MS90L-2 | 2.2 | 4.85 | 31.525 | 0.85 | 81 | 2840 | 2.3 | 6.5 | 2.4 | 10000 | S1 | 6205 | 72
MS100L-2 | 3 | 6.31 | 44.17 | 0.87 | 83 | 2880 | 2.3 | 7 | 2.4 | 10000 | S1 | 6206 | 76
MS112M-2 | 4 | 8.12 | 56.84 | 0.88 | 85 | 2890 | 2.3 | 7 | 2.4 | 10000 | S1 | 6306 | 77
MS132S1-2 | 5.5 | 11 | 77 | 0.88 | 86 | 2900 | 2.3 | 7 | 2.4 | 10000 | S1 | 6308 | 80
MS132S2-2 | 7.5 | 14.9 | 104.3 | 0.88 | 87 | 2900 | 2.3 | 7 | 2.4 | 10000 | S1 | 6308 | 80
MS160M1-2 | 11 | 21.3 | 149.1 | 0.89 | 88 | 2930 | 2.3 | 7 | 2.4 | 10000 | S1 | 6309 | 88
MS160M2-2 | 15 | 28.8 | 201.6 | 0.89 | 89 | 2930 | 2.3 | 7 | 2.4 | 10000 | S1 | 6309 | 88
MS160L-2 | 18.5 | 34.7 | 242.9 | 0.9 | 90 | 2930 | 2.3 | 7 | 2.4 | 10000 | S1 | 6309 | 88
Y2-180M-2 | 22 | 40.5 | 303.75 | 0.9 | 90 | 2930 | 2 | 7.5 | 2.3 | 10000 | S1 | 6311 | 90
Y2-200L1-2 | 30 | 54.8 | 411 | 0.9 | 91.2 | 2940 | 2 | 7.5 | 2.3 | 10000 | S1 | 6312 | 91
Y2-200L2-2 | 37 | 66.6 | 499.5 | 0.9 | 92 | 2940 | 2 | 7.5 | 2.3 | 10000 | S1 | 6312 | 91
Y2-225M-2 | 45 | 81 | 607.5 | 0.9 | 92.3 | 2960 | 2 | 7.5 | 2.3 | 10000 | S1 | 6313 | 92
Y2-250M-2 | 55 | 99.6 | 747 | 0.9 | 92.5 | 2960 | 2 | 7.5 | 2 | 10000 | S1 | 6314 | 93
Y2-280S-2 | 75 | 136.1 | 1020.75 | 0.9 | 93 | 2970 | 2 | 7.5 | 2.3 | 10000 | S1 | 6315 | 95
Y2-280M-2 | 90 | 162 | 1215 | 0.9 | 93.8 | 2970 | 2 | 7.5 | 2.3 | 10000 | S1 | 6315 | 95
Y2-315S-2 | 110 | 195.4 | 1387.34 | 0.91 | 94 | 2980 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 10000 | S1 | 6317 | 97
Y2-315M-2 | 132 | 233.2 | 1655.72 | 0.91 | 94.5 | 2980 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 10000 | S1 | 6317 | 97
Y2-315L1-2 | 160 | 279.3 | 1983.03 | 0.92 | 94.6 | 2980 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 10000 | S1 | 6317 | 99
Y2-315L2-2 | 200 | 348.4 | 2473.64 | 0.92 | 94.8 | 2980 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 10000 | S1 | 6317 | 99
380V 50Hz Synchronous Speed 1500 r/min (4 Poles)
MS561-4 | 0.06 | 0.27 | 1.485 | 0.68 | 50 | 1300 | 2.2 | 5.5 | 2.3 | 10000 | S1 | 6201 | 50
MS562-4 | 0.09 | 0.36 | 1.98 | 0.7 | 54 | 1300 | 2.2 | 5.5 | 2.3 | 10000 | S1 | 6201 | 50
MS631-4 | 0.12 | 0.44 | 2.42 | 0.72 | 57 | 1330 | 2.2 | 5.5 | 2.3 | 10000 | S1 | 6201 | 52
MS632-4 | 0.18 | 0.62 | 3.41 | 0.73 | 60 | 1330 | 2.2 | 5.5 | 2.3 | 10000 | S1 | 6201 | 52
MS711-4 | 0.25 | 0.79 | 4.345 | 0.74 | 65 | 1360 | 2.2 | 5.5 | 2.3 | 10000 | S1 | 6202 | 55
MS712-4 | 0.37 | 1.12 | 6.16 | 0.75 | 67 | 1360 | 2.2 | 5.5 | 2.3 | 10000 | S1 | 6202 | 55
MS801-4 | 0.55 | 1.57 | 9.42 | 0.75 | 71 | 1380 | 2.3 | 6 | 2.4 | 10000 | S1 | 6204 | 57
MS802-4 | 0.75 | 2.05 | 12.3 | 0.76 | 73 | 1380 | 2.3 | 6 | 2.4 | 10000 | S1 | 6204 | 58
MS90S-4 | 1.1 | 2.89 | 17.34 | 0.77 | 75 | 1390 | 2.3 | 6 | 2.4 | 10000 | S1 | 6205 | 61
MS90L-4 | 1.5 | 3.7 | 22.2 | 0.79 | 78 | 1390 | 2.3 | 6 | 2.4 | 10000 | S1 | 6205 | 61
MS100L1-4 | 2.2 | 5.16 | 36.12 | 0.81 | 80 | 1410 | 2.3 | 7 | 2.4 | 10000 | S1 | 6206 | 64
MS100L2-4 | 3 | 6.78 | 47.46 | 0.82 | 82 | 1410 | 2.3 | 7 | 2.4 | 10000 | S1 | 6206 | 64
MS112M-4 | 4 | 8.82 | 61.74 | 0.82 | 84 | 1435 | 2.3 | 7 | 2.4 | 10000 | S1 | 6306 | 65
MS132S-4 | 5.5 | 11.8 | 82.6 | 0.83 | 85 | 1445 | 2.3 | 7 | 2.4 | 10000 | S1 | 6308 | 71
MS132M-4 | 7.5 | 15.6 | 109.2 | 0.84 | 87 | 1445 | 2.3 | 7 | 2.4 | 10000 | S1 | 6308 | 71
MS160M-4 | 11 | 22.3 | 156.1 | 0.84 | 88 | 1450 | 2.2 | 7 | 2.3 | 10000 | S1 | 6309 | 75
MS160L-4 | 15 | 30.1 | 210.7 | 0.85 | 89 | 1450 | 2.2 | 7 | 2.3 | 10000 | S1 | 6309 | 75
Y2-180M-4 | 18.5 | 36.1 | 270.75 | 0.86 | 90.5 | 1450 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 10000 | S1 | 6311 | 77
Y2-180L-4 | 22 | 42.6 | 319.5 | 0.86 | 91 | 1460 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 10000 | S1 | 6311 | 77
Y2-200L-4 | 30 | 57.2 | 411.84 | 0.86 | 92 | 1460 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 10000 | S1 | 6312 | 80
Y2-225S-4 | 37 | 69.6 | 501.12 | 0.87 | 92.5 | 1470 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 10000 | S1 | 6313 | 82
Y2-225M-4 | 45 | 84 | 604.8 | 0.87 | 92.8 | 1480 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 10000 | S1 | 6313 | 82
Y2-250M-4 | 55 | 102.9 | 740.88 | 0.87 | 93 | 1470 | 2.2 | 7.2 | 2.2 | 10000 | S1 | 6314 | 84
Y2-280S-4 | 75 | 139.6 | 1005.12 | 0.87 | 93.8 | 1480 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 10000 | S1 | 6315 | 87
Y2-280M-4 | 90 | 166.9 | 1201.68 | 0.87 | 94.2 | 1490 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 10000 | S1 | 6315 | 87
Y2-315S-4 | 110 | 201 | 1386.9 | 0.88 | 94.5 | 1490 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 10000 | S1 | 6317 | 94
Y2-315M-4 | 132 | 240.4 | 1658.76 | 0.88 | 94.8 | 1490 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 10000 | S1 | 6317 | 94
Y2-315L1-4 | 160 | 287.8 | 1985.82 | 0.89 | 94.9 | 1490 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 10000 | S1 | 6317 | 98
Y2-315L2-4 | 200 | 359.4 | 2479.86 | 0.89 | 95 | 1490 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 10000 | S1 | 6317 | 98
6 poles
MS711-6 | 0.18 | 0.24 | 0.74 | 0.66 | 56 | 900 | 2 | 5.5 | 2.2 | 10000 | S1 | 6202 | 53
MS712-6 | 0.25 | 0.33 | 0.95 | 0.68 | 59 | 900 | 2 | 5.5 | 2.2 | 10000 | S1 | 6202 | 53
MS801-6 | 0.37 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 62 | 900 | 2 | 5.5 | 2.2 | 10000 | S1 | 6204 | 56
MS802-6 | 0.55 | 0.75 | 1.79 | 0.72 | 65 | 900 | 2 | 5.5 | 2.2 | 10000 | S1 | 6204 | 56
MS90S-6 | 0.75 | 1 | 2.29 | 0.72 | 69 | 910 | 2.1 | 5.5 | 2.2 | 10000 | S1 | 6205 | 59
MS90L-6 | 1.1 | 1.5 | 3.18 | 0.73 | 72 | 910 | 2.1 | 5.5 | 2.2 | 10000 | S1 | 6205 | 59
MS100L-6 | 1.5 | 2 | 3.95 | 0.76 | 76 | 940 | 2.1 | 5.5 | 2.2 | 10000 | S1 | 6206 | 61
MS112M-6 | 2.2 | 3 | 5.57 | 0.76 | 79 | 940 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | 10000 | S1 | 6306 | 64
MS132S-6 | 3 | 4 | 7.4 | 0.76 | 81 | 960 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | 10000 | S1 | 6308 | 66
MS132M1-6 | 4 | 5.5 | 9.75 | 0.76 | 82 | 960 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | 10000 | S1 | 6308 | 66
MS132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.9 | 0.77 | 84 | 960 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | 10000 | S1 | 6308 | 66
MS160M-6 | 7.5 | 10 | 17 | 0.77 | 86 | 970 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | 10000 | S1 | 6309 | 69
MS160L-6 | 11 | 15 | 24.2 | 0.78 | 87 | 970 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | 10000 | S1 | 6309 | 69
Frame NO. | Installment dimension | [8 empty] | Installment dimension B14 |  |  |  |  | Installment dimension B5 |  |  |  |  | Overall dimension(mm)
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | M | N | P | S | T | AB | AC | AD | HD | L
MS56 | 90 | 71 | 36 | 9 | 20 | 3 | 7.2 | 56 | 5.8 | 65 | 50 | 80 | M5 | 2.5 | 98 | 80 | 120 | 7 | 3 | 110 | 120 | 110 | 145 | 195
MS63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | M5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3 | 130 | 130 | 115 | 165 | 230
MS71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 125 | 190 | 255
MS80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 16 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 155 | 160 | 113 | 193 | 284
MS90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 175 | 175 | 123 | 213 | 316
MS90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 175 | 175 | 123 | 213 | 341
MS100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 200 | 195 | 157 | 257 | 377
MS112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 226 | 220 | 163 | 275 | 392
MS132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | M10 | 3.5 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 265 | 265 | 183 | 315 | 463
MS132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | M10 | 3.5 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 265 | 265 | 183 | 315 | 501
MS160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | M12 | 4 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 310 | 320 | 223 | 383 | 606
MS160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | M12 | 4 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 310 | 320 | 223 | 383 | 650
Y2180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | [5 empty] | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 310 | 320 | 250 | 430 | 680
Y2180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | [5 empty] | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 310 | 320 | 250 | 430 | 720
Y2200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | [5 empty] | 350 | 300 | 400 | 19 | 5 | 375 | 420 | 280 | 480 | 750
Y2225S-2 | 356 | 286 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | [5 empty] | 450 | 350 | 450 | 19 | 5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 800
Y2225M-2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | [5 empty] | 450 | 350 | 450 | 19 | 5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 810
Y2225S-4,6,8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | [5 empty] | 450 | 350 | 450 | 19 | 5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 830
Y2225M-4,6,8 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | [5 empty] | 450 | 350 | 450 | 19 | 5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 840
Y2250M-2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | [5 empty] | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 490 | 510 | 370 | 620 | 900
Y2250M-4,6,8 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | [5 empty] | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 490 | 510 | 370 | 620 | 900
Y2280S-2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | [5 empty] | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 550 | 580 | 410 | 690 | 985
Y2280M-2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | [5 empty] | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 550 | 580 | 410 | 690 | 1035
Y2280S-4,6,8 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | [5 empty] | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 550 | 580 | 410 | 690 | 985
Y2280M-4,6,8 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | [5 empty] | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 550 | 580 | 410 | 690 | 1035
Y2315S-2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | [5 empty] | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1160
Y2315M-2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | [5 empty] | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1190
Y2315L-2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | [5 empty] | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1190
Y2315S-4,6,8 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | [5 empty] | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1200
Y2315M-4,6,8 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | [5 empty] | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1250
Y2315L-4,6,8 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | [5 empty] | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1250