N. /Q.ty    1  Elettropompa centrifuga verticale mod. Barbera/Vertical pump BARBERA type

| Tipo/type | # AS 2P 65 P4/20 |
| --- | --- |
| Versione/version | # APL (**) |
| Motore/motor | HP 20 kW 15 RPM 2900/1’ IP 55 Hz 50 Volt 400/690 B5 Marca/brand FIMET tipo/type 1M1-160M2 |
| Portata/capacity | Q = 350-500 l/min |
| Prevalenza/head | H = 70,5 - 63 m. |
| Bocca premente/delivery side | DN 50-PN10/16 |
| Altezza gambo da sotto piastra d’appoggio a cestello filtro, compreso succhieruola shaft lenght from below base plate to strainer | 4.650 mm. |
| Girante/Impeller | Chiusa/closed (n. 1 installata) ( passaggio libero = 4 mm.) |
| Ingombro/dimension | Vedere depliant allegato |
| Piastra/plate | 800 x 500 x 10 mm. |
| Liquido pompato/pumped liquid | Acqua industriale |
| Tenuta/seal | Meccanica BT TEKO RN Ø 30 |
| Supporto inferiore lower support | Con cuscinetti a sfere lubrificati a grasso cast iron, with ball bearing greasing |
| Supporti intermedi/middling support | n.3 , con cuscinetti a sfere lubrificati a grasso cast iron, with ball bearing greasing |
| Supporto superiore/upper support | Cuscinetto reggispinta in bagno d’olio/thrust bearing oil bath lubricated |
| Materiali/materials: |  |
| Corpo pompa, girante, coperchio aspirazione Body pump, impeller, suction cover | Ghisa EN-GJL-250 cast iron EN-GJL-250 |
| Anelli d’usura per girante/wear ring | Acciaio inox / st. st. AISI 316 L |
| Tubo porta-motore/flanged pipe | Acciaio Fe 37/steel Fe 37 |
| Tubo mandata/outlet pipe | Acciaio Fe 37/steel Fe 37 |
| Albero trasmissione pompa/shaft | Acciaio inox/stainless steel AISI 316 L |
| Piastra/plate | Acciaio Fe 360 NC/steel Fe 360 NC |
| Cuscinetto reggi-spinta assiale Thrust bearing | A sfere in bagno d’olio ## Ball bearing in oil bath |
| Guarnizioni/gaskets | Gomma NBR/rubber |
| Tenuta/seal | Acciaio inox /Grafite NBR |
| Cestello filtro/strainer | Acciaio elettrosaldato verniciato arc-welded painted steel Fe 360 |
| Giunto coupling | Ghisa con tasselli il gomma cast iron with rubber insert |
| Lanterna/motor bracket | Ghisa EN-GJL-250/cast iron EN-GJL-250 |
| Verniciatura | RAL 6021 |
| (**) significato sigla APL = A – albero pompa supportato inferiormente da cuscinetti a sfere alloggiati in camera protetta P - struttura con piastra d’appoggio L – struttura con lanterna di accoppiamento al motore e giunto flessibile di collegamento tra gli alberi pompa/motore |  |