SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: Collettore Vestas REM COMM. 2017/0279 N. 5  A-12900

Isolamento  anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 119,03 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 214,32 |
| Anello 3 - K | MΩ 996,49 |

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 118,41 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 221,19 |
| Anello 3 - K | MΩ 1.035,6 |

Corto fra anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 125,87 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 1.239,9 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 1.295,8 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 147,35 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 1.524,0 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 1.350,5 |

Collaudatore: Roberto Iacoucci                                            Data:  26/04/2017