SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: Collettore  NUOVO Vestas REM COMM. 2017/0030  00C.

Isolamento  anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 866,15 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 42.531 |
| Anello 3 - K | MΩ 40.507 |

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 841,99 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 11.621 |
| Anello 3 - K | MΩ 21.469 |

Corto fra anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 31.617 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 39.778 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 35.023 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 25.792 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 27.185 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 26.693 |

Collaudatore: Roberto Iacoucci                                            Data:  26/04/2017