Spett.le R.E.M. S.r.l.

Via Ferruccia

Patrica (FR)

ns. rif. 189/2011

OGGETTO: Determinazioni chimiche e chimico-fisiche su campione di acque reflue prelevato presso lo stabilimento R.E.M. S.r.l. di Patrica (FR).

________________________________________________________________________________________________

Denominazione campione Acque lavaggio motori

Punto di campionamento: Serbatoio stoccaggio

Campionamento effettuato da: ns. personale

Data campionamento: 19/12/2011

RISULTATI DELLE DETERMINAZIONI ANALITICHE:

| Parametro | Unità di misura | Valore misurato | Valore Tab. S Consorzio A.S.I. | Metodo analitico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unità pH | 7,6 | 5,5-9,5 | IRSA acque 2060 |
| Solidi sospesi totali | mg/l | 184 | 400 | IRSA acque 2090 B |
| COD | mg/l O2 | 492 | 800 | IRSA acque 5130 |
| Ferro | mg/l | 8,9 | 4 | IRSA acque 3010 3160 A |
| Rame | mg/l | 1,9 | 0,4 | IRSA acque 3010 3250 A |
| Zinco | mg/l | 6,0 | 1 | IRSA acque 3010 3320 A |
| Idrocarburi totali | mg/l | 3,5 | 10 | IRSA acque 5160 A2 |

In base ai parametri sopra riportati si certifica che il campione analizzato non è in conformità con i valori limite di emissione previsti nella Tabella S del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone per i parametri: Ferro, Rame, Zinco.

Ferentino 21/12/2011

Dott.ssa Maria Rosaria Pelletti