SPETT.LE

PARKER ITR S.R.L.

LOC. TAMARETE

66026   ORTONA   (CH)

FAX : 085/90515202

- Alla Cortese att. ne del Sig. Nicola Lanaro

Patrica 13.06.2007

Oggetto: Revisione motore Sicme Tipo NP630KRS 8CBA RHB3 DA Kw. 1500 V. 700 c.c.

OFFERTA 4501

- Smontaggio, lavaggio con idropulitrice, essiccazione al forno, revisione indotto con tornitura e smicatura collettore, verniciatura isolante, equilibratura dinamica secondo norme ISO,  revisione e collaudo dei campi induttori, verniciatura isolante con doppio ciclo di cottura al forno con vernici in classe H, collaudi e prove elettriche statore e rotore con SURGE-TEST a Kv. 3,0 in c.a.,  controllo rigidità dielettrica a KV. 3,0 in c.c., verniciatura al forno con vernici in cl H(180°C), verifica pressione delle molle premispazzole, montaggio ed assestamento spazzole, verifica zona neutra asse portaspazzole, montaggio dei cuscinetti,  controllo isolamento morsettiera,  rimontaggio completo, collaudo e verniciatura esterna.

Totale €.  5.400,00=====+ IVA 20%

- N. 01 cuscinetto 6238M   						€. 2.125,00 sc. 60% IVA 20%

- N. 01 cuscinetto NU238ECMA   					€. 2.946,00 sc. 60% IVA 20%

- N. 42 spazzole EG313  12,5+12;5x40x64 €. 62,00 cad. 	Totale	€. 2.604,00 =====+ IVA 20%

- N. 42 sistemi di pressione a doppia staffa con molla 	Totale	€. 1.344,00 =====+ IVA 20%

- Garanzia di sei mesi sulle operazioni da noi svolte.

- Consegna: 4/5 gg. ll. s.i. sulla ricezione dei ricambi

- Trasporto : vs. Carico o da concordare

- N.B. se il lavoro dovrà essere svolto in agosto i materiali di ricambio dovranno essere ordinati entro fine giugno 2007

- Tutto quanto necessario non presente nella presente che fosse necessario vi verrà consuntivato a parte.

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. celere risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.