SPETT.LE

PARKER ITR S.R.L.

LOC. TAMARETE

66026   ORTONA   (CH)

FAX : 085/90515202

- Alla Cortese att. ne del Sig. Nicola Lanaro

Patrica 13.06.2007

Oggetto: Relazione su intervento Mot. SICME  Tipo NP630KRS 8CBA RHB3 DA Kw. 1500 V. 700 c.c.

Il giorno 29/05/2007 la ns. Azienda attraverso n°. 2 ns. Tecnici Il Sig. Evangelisti Alfredo ed Il Sig. Carlo Spaziani è intervenuta sul motore e l’azionamento dello stesso specificato all’oggetto rilevando quando segue:

- MOTORE

  - L’isolamento del Motore era intorno a 1MΏ a 1000 Volts in c.c. che per una macchina del genere viene considerato piuttosto basso

  - Presenza di pulviscolo di carbone

  - Bruciature periodiche tra le lamelle del collettore

  - Rumorosità dei cuscinetti, soprattutto lato accoppiamento

  - Leggere rigature sul collettore dovute probabilmente alla qualità delle spazzole

  - Scintillio delle spazzole sul collettore

- Azionamento

  - Verifica parametri elettrici Mentor N°: 1 (Master)

  - Taratura hardware circuito corrente su mentor n°. 2

  - Inserimento parametri su mentor N°. 2 con verifica corrispondenza Mentor !

- Consigli

  - Per quanto riguarda il motore si consiglia una manutenzione per ripristino delle condizioni di lavoro quanto più possibili alle ottimali

  - Per quanto riguarda l’anomalia sull’azionamento Vi riconduciamo alla diagnosi formulato dalla Control- Techniques

  - Si consiglia una verifica sulla condizione della Vs. rete elettrica

N.B. Alleghiamo file configurazione dei N°. 2 drive ed il software relativo, ed il grafico delle vibrazioni da cui si evince la difettosità del cuscinetto.

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. celere risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.