RAPPORTO VISITA

| Dettagli cliente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.R.I.A |  | Contatto: |  |  |
| Via Giuseppe Ratini 23 |  | Numero d’ordine: |  |  |
| TERNI |  | Data di creazione:22.08.2013 |  |  |
| Macchina: |  |  |  |  |
| Macchina: Essiccatore HHL 260 |  | Ore di marcia: |  |  |
| Numero di matricola: 38311332 |  |  |  |  |
|  |  | Volume accumulato: |  |  |
| Commenti sul lavoro eseguito: |  |  |  |  |
| Data di conferma: |  |  |  |  |
| data | Nome del tecnico |  | Tipo di attività svolta |  |
| 22/08/2013 | PROSERPIO ROBERTO |  | ISPEZIONI + MISURA DEW POINT |  |
| Lavoro effettuato: |  |  |  |  |
| X Eseguire le letture: punto di rugiada X Controllare perdite aria X Controllare e pulire drenaggi di condensa X Cambio cartuccie filtri di linea X Pulizia filtro silenziatore di scarico |  |  |  |  |
| Punti di misurazione: |  |  |  |  |
| Contaore | Valore corrente |  | Unità di misura | data |
| T° Dew point | -55,5° |  | °C | 22/08/2013 |
| Pressione di lavoro uscita essiccatore | 7.1 |  | bar | 22/08/2013 |
| Conferma del cliente: |  |  |  |  |
| Timbro e firma del cliente |  |  |  |  |

CONCLUSIONI

Analisi criticità:

Dall’analisi effettuata su essiccatore sta lavorando nelle seguenti condizioni: - non si evidenziano condizioni di criticità

Piano di manutenzione:

- ISPEZIONI

Successivo rilievo:

SI IPOTIZZA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013