Roma 30 luglio 2026

| Off. Com. N°/2010/Rev. 0 ### Prot. S-/2010 / | #### Spett.le C.A. Ufficio Acquisti |
| --- | --- |

OGGETTO: VOSTRA RICHIESTA D’OFFERTA

In riferimento alla richiesta in  oggetto, Vi sottoponiamo nostra proposta per la manutenzione ordinaria dei compressori di seguito riportati:

- Compressore ATLAS COPCO mod. ZE 230 – 2,5 matr.

- Compressore ATLAS COPCO mod. ZE 230 – 2,5 matr.

- Compressore ATLAS COPCO mod. ZE 230 – 2,5 matr.

LAVORI DA ESEGUIRE:

- Rilievo lettura completa dei valori SPM, pressione e temperatura

- Controllo impostazioni parametri protezione regolazione

- Controllo funzionamenti strumenti e spie

- Controllo perdite aria, acqua, olio

- Controllo serraggi bulloni connessioni giunti

- Controllo connessioni elettriche

- Controllo materiale insonorizzante

- Controllo valvole di sicurezza-interruttore

- Controllo presenza acqua nell’olio

- Controllo sostituzione olio compressore

- Controllo sostituzione filtro olio compressore

- Controllo condizioni camera di aspirazione

- Controllo sostituzione elementi filtri aria

- Controllo sostituzione elemento filtro sfiato moltipl.

- Controllo ciclo valvola di aspirazione

- Sostituzione membrana valvola di aspirazione aria

- Sostituzione blocco cuscinetti (valvola ingr. Aria)

- Revisione valvola ingresso aria

- Sostituzione silenziatore di sfiato

- Controllo funzionamento revisione valvola di ritegno

- Controllo condizioni sostituzione diaframma pist. Bilanciamento

- Controllo e pulizia drenaggi di condensa

- Ingrassaggio cuscinetti motore principale

- Pulizia condotto ventola motore elettrico

- Revisione motore elettrico principale (escluso riavvolgimento)

- Ispezione ventola refrigerazione olio finale

- Revisione motore ventola refrigerazione olio finale (escluso riavvolgimento)

- Pulizia esterna refrigerazione olio finale

- Pulizia blocco refrigeratori

- Controllo sostituzione inserti in gomma

- Controllo allineamento giunto motore

- Controllo condizioni denti corona

- Verifica elemento compressore

- Controllo sostituzione ammortizzatori

PREZZO A CORPO PER MANUTENZIONE ANNUALE CAD. COMPRESSORE

€ 2.250,00 + IVA

TOTALE ANNUO MANUTENZIONE COMPRESSORI

€ 6.750,00  + IVA

TOTALE PER LA DURATA DI 3 ANNI

€ 20.250,00 + IVA

INCLUSIONI:

La manutenzione comprende n. 1 interventi anno cad. compressore, la fornitura dei ricambi necessari allo svolgimento delle attività indicate inclusi i lubrificanti.

L’analisi dei dati termodinamici del compressore (pressioni e temperature) e dei dati dinamici attraverso il confronto dei dati rilevati con quelli caratteristici di ciascun modello e l’indicazione di eventuali interventi da dover effettuare.

Verifica iniziale della conformità dell’installazione alle prescrizioni ATLAS COPCO.

Opere e mezzi di smaltimento dell’olio esausto e dei materiali sostituiti.

ESCLUSIONI

Eventuali lavorazioni e ricambi non previsti nell’ elenco di attività previste, le quali Vi saranno opportunamente comunicate e, previo Vostra autorizzazione, effettuate e quantificate a consuntivo.

Quanto non specificatamente espresso nella presente offerta.

| CONDIZIONI DI FORNITURA: |  |
| --- | --- |
| Durata del contratto: | 3 anni dalla data di ricevimento dell’ordine |
| Luogo degli interventi: | ACEA ARO2 spA - Impianto di Potabilizzazione di Bracciano – Via delle Pantane snc – 00061 Anguillara Sabazia (RM) |
| Pagamento: | Bonifico Bancario effettuato a 150 giorni DFFM |
| Validità offerta: | 180 gg solari |

Grati per l’attenzione porgiamo distinti saluti.