## Slide 1
Formazione base sull'utilizzo
dello strumento

## Slide 2
Monitoraggio = Sicurezza

## Slide 3
Condizione del macchinario
Giorni
Settimane
Mesi
Periodo di preavviso
Rilevazione del pericolo
Danneggiamento
Rumore
Cambio status
Vibrazione
Temperatura
Funzionamento
Curva di deterioramento dei macchinari e conseguenti effetti

## Slide 5
FAG SmartCheck….può essere usato su:
  Ventilatori
  Soffianti
  Pompe
  Motori elettrici
  Separatori
  Decanter
  Riduttori
  Vibrovagli
  Compressori
  Pompe del vuoto
  Applicazioni speciali nei settori
  pulp & paper - steel & aluminium – wind - oil & gas mining & processing,
  power plants

## Slide 6
Dimensions: (lenght x width x height): 45mm x 43,5mm x 58mm
Connectors: M12 connector 4p  Ethernet (PoE option) M12 connector 8p  analog and tacho input, analog outputs, switching output M12 connector 8p  RS- 485, Power
Power supply: 11 – 36V (PoE)
Mounting: standard M6 bolt, (1/4 – 28)
Temperature range: -20 – 80°C
Protection Rating: IP 67

## Slide 7
Frequency resolution:
1600, 3200 or 6400 lines
Spectral line width min. 0,0078 Hz by 50 Hz (depending on lowpass)
Measurement resolution:
24 Bit (A/D converter)
Frequency range:
0,8 Hz – 10 kHz
Lowpass:
50 Hz – 10 kHz (50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz)
Highpass (solo in demodulazione):
750 Hz, 1 kHz, 2 kHz, additional filters on request
Program and data:
32 MB RAM, 128 MB Flash

## Slide 8
Inputs:
2 ingressi analogici
(0–24 V / 4–20 mA / 0–20 mA), Frequency range 0 – 500 Hz , 12 Bit
1 tacho input
(0 – 30 V, 1 – 50 kHz)
Outputs:
1 uscita analogica (0 – 10 V / 0 – 20 mA / 4 – 20 mA), 12 Bit
1 uscita di commutazione (Open Collector, max. 1 A, 30 V)
Opzionale - isolamento galvanico tra ingressi ed uscite
Controlli, display e comunicazione:
2 push-buttons (teach in mode (Auto apprendimento,reset Allarmi)
1 LED stato sistema e visualizzazione allarmi
1 LED per riconoscimento die push-buttons
2 LEDs per comunicazione
Ethernet 100 Mb/s
RS 485

## Slide 9: Strategia di monitoraggio
Parametri Monitorati
  Vibrazioni 0.8 Hz – 10kHz
  Temperatura
  3 Process signals (0/4mA – 20mA / 0-10V)
Analisi e Monitoraggio
  Segnale nel Tempo, Envelope, Spettri di frequenza, Trend data, …
  "Teach in" per settaggio allarmi
  Monitoraggio basato su standard
  (ISO/DIN)

## Slide 10: characteristic values predefiniti
Broadband | Smallband (opt. speed/load dependent)
ISO10816 (VDI 3836) Accelerazione Velocità Spostamento Demodulazione ISO10816 +Canali Addizionali Ordini | Sbilanciamento Disallineamento Cuscinetti Volventi Motori elettrici Cinghie di trasmissione Frequenze di Ingranamento - Cuscineti Pale (Pompe/Ventilatori) Allentamenti meccanici

## Slide 11
Un grosso vantaggio rispetto ai classici accelerometri……….
registra vari parametri macchina e di processo in correlazione con la vibrazione.
Questa ampia base di informazioni permettono a personale esperto di effettuare valutazioni molto accurate che contribuiscono ad ottimizzare le macchine, i processi e la riduzione dei costi di esercizio e manutenzione.

## Slide 12: Monitoraggio decentralizzato di Macchine e Processi
INSTALLAZIONE RAPIDA | PRONTO PER L'UTILIZZO | INTUITIVO | FACILE RECUPERO DATI | FAG SmartCheck App
Una semplice vite | Grazie ai Template pre-configurati | Grazie agli status LEDs | Via standard web browser | Accessibile via Smartphone

## Slide 13: Integrazione con i sistemi d'impianto
* At the planning stage
Connessione Network ed Alimentazione attraverso Ethernet (PoE) | Integration con PLC / OPC | Ricevere dati da fonti esterne | Interfaccia Web: FAG SmartWeb | Integrazione con pannellli di controllo
Communication ed Alimentazione via singolo cavo | Scambio dati OPC UA client server* | Integrazione e trendizzazione di parametri di processo | Analisi e dignagnosi tramite accesso remoto a FAG SmartCheck | Customizzazione di interfaccia

## Slide 14: Full Service da Provider Unico
On SITE service | Remote monitoring | Condition report | Services Reconditioning | Formazione del Personale
Definizione die punti di misura Commissioning Ronde di Misure System integration Investigation delle cause die problemi | Service Remoto Analisi dati, Manutenzione sistema, Set Up Allarmi | Reportistica Indicazioni di azioni migliorative | Installazione e realizzazione di sistemi customizzati Integrazioni Manutenzioni | Standard e su esigenze specifiche del cliente

## Slide 15: Caratteristiche Hardware
www.FAG-SmartCheck.com
Status LED:
- Verde, giallo, rosso - Lampeggiante / permanente
Tasto Membrana 1:
- Reset Allarmi
- Reset Sistema - Blocco tasti
Connector I/O:
- 2 x ingress analogici[mA/V]
- 1 x ingress digitale - 1 x uscita analogica
- 1 x uscita digitale
Tasto Membrana 2:
- attivazione teach mode
- Blocco tasti
Connettore Ethernet:
- Ethernet Connection
- PoE*: Power over Ethernet
*PoE-Switch required
Connettore Alimentazione:
- Power interface 24V DC
FAG SmartCheck

## Slide 16: Best practice
FAG SmartCheck
Argomentazione per vendite mirate
Esempi applicativi!
!

## Slide 17
Che cosa serve per far funzionare Smartcheck

## Slide 18
Smartcheck SERVICE KIT

## Slide 19
FAG.SC.POWER.SUPPLY.12V
FAG.SC.ETH.CABLE.5M
FAG.SC.IO.CABLE.5M
FIS.MAGNET.RAIL.MH140-1A-BIG

## Slide 20
FAG.SC.POWER.SUPPLY.12V
FAG.SC.ETH.CABLE.5M
FIS.MAGNET.RAIL.MH140-1A-BIG
Montaggio per DEMO

## Slide 21: Software
OPZIONALE
OPZIONALE

## Slide 22
FAG.SC.POWER.SUPPLY.12V
FAG.SC.ETH.CABLE.5M
La vostra DEMO dal cliente
Led giallo /rosso lampeggiano alternativamente per il tempo necessario per l'avvio dello strumento.
Quando il led verde è fisso Smartcheck è operativo

## Slide 23: NETWORK
Alcuni cenni sulle reti - NETWORK

## Slide 24: NETWORK
Cos'è una rete? E' una connessione di più computer o altri dispositivi compatibili con la stessa rete, come ad es. un dispositivo FAG SmartCheck. La connessione può essere realizzata tramite LAN Ethernet (Local Area Network) o WLAN (Wireless LAN). Esistono reti pubbliche (ad esempio Internet), in cui ogni indirizzo di rete deve esistere solo una volta e privato / locale reti (ad esempio reti aziendali).
Che cos'è il protocollo TCP / IP? Per capirsi, tutti i membri di una rete di computer hanno bisogno di un linguaggio comune, chiamato protocollo. Tra i diversi protocolli, il protocollo più comunemente usato è il protocollo TCP / IP (Transmission Control Protocol /Internet Protocol).

## Slide 25: NETWORK
Cos'è un indirizzo IP? In una rete telefonica ogni membro ha bisogno di un numero di telefono. Di conseguenza ogni membro di una rete di computer ha bisogno di un numero di identificazione. Nelle reti TCP / IP questo numero di identificazione è chiamato indirizzo IP. Comunemente usato L'indirizzo IPv4 è un numero composto da 4 parti, in cui ogni parte è un numero compreso tra 0 e 255.
Esempio di Indirizzo IP
192.168.1.100
192.168.1.100
Indirizzo IP di default di tutti gli Smartcheck
tale indirizzo IP può essere modificato dall'utente

## Slide 26: NETWORK
Cos'è una subnet mask? La subnet mask è un numero composto da 4 parti, in cui ogni parte è un numero compreso tra 0 e 255. Una subnet mask determina quali parti dell'indirizzo IP associato devono essere identiche, in modo che 2 membri della rete possano comunicare. Il numero 255 dice "questa parte deve essere identica", il numero 0 dice "questa parte non ha importanza.
Esempio di Subnet Mask
Subnet Mask 255.255.255.0
computer A IP 192.168.1.50
computer B IP 192.168.1.70
computer C IP 192.168.2.90
I computer A e B possono comunicare, perché sono solo diversi nella quarta parte.
Il computer C non può comunicare, perché il suo indirizzo IP è diverso nella 3a parte.

## Slide 27: NETWORK
FAG.SC.ETH.CABLE.5M
IP 192.168.1.100
IP 192.168.1.110
quindi per comunicare, Smartcheck e Computer devono essere sullo stesso dominio di rete

## Slide 28: NETWORK
FAG.SC.ETH.CABLE.5M
IP 192.168.1.100
IP 192.168.1.110
quindi per comunicare, Smartcheck e Computer
devono essere connessi sullo stesso dominio di rete

## Slide 29
TCP/IP
OPC-Server
Modem
OPC
PLC
Input
Load
Speed
Pressure
…
Output
Alarms
Charactristic values
FFT, timesignal
Martin Kram

## Slide 30: NETWORK
NETWORK – Esercitazione pratica

## Slide 31: NETWORK

## Slide 32: NETWORK

## Slide 33: NETWORK

## Slide 34: NETWORK

## Slide 35: NETWORK

## Slide 36: NETWORK
Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)

## Slide 37: NETWORK
Impostazione standard computer Schaeffler IP dinamico

## Slide 38: NETWORK

## Slide 39: NETWORK

## Slide 40: NETWORK

## Slide 41: NETWORK

## Slide 42: NETWORK

## Slide 43: NETWORK

## Slide 44: Entrare nel sistema
192.168.1.100

## Slide 45: Entrare nel sistema

## Slide 46: Entrare nel sistema

## Slide 47: Entrare nel sistema

## Slide 48: Entrare nel sistema

## Slide 49: Conosciamo la maschera principale
configurazione standard di misura
Valori di misura in tempo reale
Informazioni di sistema
Registro delle operazioni effettuate
Area selezione funzioni dello strumento

## Slide 50
3,2 mm/s
2,3 g
3,2 g

## Slide 51
Valori di misura in tempo reale
Demo presso il cliente

## Slide 52: Demo presso il cliente
Area selezione funzioni dello strumento

## Slide 53: Demo presso il cliente
Trend dei valori registrati

## Slide 54: Demo presso il cliente
Trend dei valori registrati
Forma d'onda
Spettro delle frequenze

## Slide 55: Demo presso il cliente
Area selezione funzioni dello strumento

## Slide 56: Demo presso il cliente
Visualizzazione in tempo reale della forma d'onda misurata

## Slide 57: Demo presso il cliente
Visualizzazione in tempo reale dello spettro delle frequenze

## Slide 58: Demo presso il cliente
Visualizzazione in tempo reale dello spettro demodulato

## Slide 59: Demo presso il cliente
…per completa informazione….

## Slide 60
Ambiente per la programmazione castomizzata

## Slide 61: Demo presso il cliente

## Slide 62
Ambiente per la programmazione castomizzata/limitazioni di utilizzo utente

## Slide 63
Argomentazione per vendite mirate
Quali sono i limiti tecnici del FAG SmartCheck?
?

## Slide 64: Attenzione ai vicoli ciechi! – Errate applicazioni di utilizzo
< 50 RPM – troppo lento
> 15.000 RPM – troppo veloce
< -20°C – troppo freddo
< 5 sec. – troppo dinamico
non idoneo per area ATEX
> +85°C – troppo caldo (internal system temperature)

## Slide 65
Argomentazione per vendite mirate
Quanti FAG SmartCheck sono necessari per monitorare una tipica catena cinematica?
?

## Slide 66
1
SmartCheck
2
SmartCheck
3
SmartCheck
4
SmartCheck
5
SmartCheck
6
SmartCheck
Large
Electric Motor
Small
Electric Motor
0,5 ¦ 1,0 ¦ 1,5 ¦ 2,0 ¦ 2,5 ¦ 3,0 mtr
2/3 stage Gearbox
e.g. Belt Drive, Fan, Blower
e.g. Fan, Blower
Long
Drive Train
small
Electric Motor

## Slide 67
Grazie per la Vostra attenzione
www.fag-smartcheck.com
Grazie per la vostra attenzione