## Foglio1
Seipee S.p.a. Via Ferrari, 4 41011 tel. 059850108 fax 059850128 www.seipee.it
CLIENTE / CUSTOMER:
UTENZA | OFFERTA INIZIALE | OSSERVAZIONI / INTEGRAZIONI | N. | PREZZO LORDO /CAD | SCONTO
POMPA ALIMENTO L2-3 | MOTORE SEIPEE IE4 GM 315 2 POLI 315KW B3 400-690 50HZ SCATOLA MORSETTEIRA DESTRA CUSINETTO ISOLATO AL POSTERIORE PTC+PTO PT100 AVVOLGIMENTO + CUSCINETTI SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230 INSL F/B IC411 OPZIONE: SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230, MOTORE FUORI STANDARD COSTRUITO SU VS. RICHIESTA CON ALTEZZA ASSE 315 PER RENDERLO INTERCAMBIABILE CON QUELLO ESISTENTE E MORSETTIERA DESTRA | Prevedere "Tubi per ingrazzaggio/scarico grasso" in area sicura (lontano da parti in movimento)+ Morsettiera a DX | 2 | 32000 | 60% | 25600
POMPA ALIMENTO L2-3 | MOTORE SEIPEE IE4 GM 315 2 POLI 315KW B3 400-690 50HZ SCATOLA MORSETTEIRA DESTRA CUSINETTO ISOLATO AL POSTERIORE PTC+PTO PT100 AVVOLGIMENTO + CUSCINETTI SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230 INSL F/B IC411 OPZIONE: SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230, MOTORE FUORI STANDARD COSTRUITO SU VS. RICHIESTA CON ALTEZZA ASSE 315 PER RENDERLO INTERCAMBIABILE CON QUELLO ESISTENTE E MORSETTIERA DESTRA | Prevedere "Tubi per ingrazzaggio/scarico grasso" in area sicura (lontano da parti in movimento)+ Morsettiera a SX | 2 | 32000 | 60% | 25600
RAFFREDDAMENTO GRIGLIA A,B L2 | MOTORE SEIPEE IE4 3ph 2 Poli GM 280M Kw 90 B3 VOLT.400-690 HZ.50 NR.3 SONDE TERMICHE PT100 AVVOLGIMENTO (da 0°C a +260°C) - OPZIONE: SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230 | Prevedere "Tubi per ingrazzaggio/scarico grasso" in area sicura (lontano da parti in movimento)+ Morsettiera IN ALTO. Non occorre cuscinetto isolato. | 2 | 9500 | 60% | 7600
POZZO CALDO A,B L2 | MOTORE SEIPEE IE4 3ph 2 Poli GM 250M Kw 55 B3 VOLT.400-690 HZ.50 CON CUSCINETTO POSTERIORE ISOLATO - | Prevedere "Tubi per ingrazzaggio/scarico grasso" in area sicura (lontano da parti in movimento)+ Morsettiera IN ALTO. | 2 | 5470 | 60% | 4376
VENTIL CONDENSARTORE A,B,C L2-L3 | MOTORE SEIPEE IE3 GM 315 2 POLI 160 KW B5 400-690 50HZ MONTAGGIO V1 CUSINETTO ISOLATO AL POSTERIORE PTC+PTO PT100 AVVOLGIMENTO + CUSCINETTI SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230 INSL F/B IC411 OPZIONE: SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230 MOTORE FUORI STANDARD COSTRUITO SU VS. RICHIESTA CON ALTEZZA ASSE 315 PER RENDERLO INTERCAMBIABILE CON QUELLO ESISTENTE E MORSETTIERA DESTRA | Prevedere "Tubi per ingrazzaggio/scarico grasso" in area sicura (lontano da parti in movimento)+ Morsettiera "in alto" | 6 | 15750 | 60% | 37800
VENTIL CONDENSARTORE A,B,C L2-L3 | ELEMENTO SUPERIORE PROTETTIVO PER MOTORI 160kW V1 ("tettuccio") | Da quotare | 6 | 412.5 | 60% | 990
[5 empty] | Totale Ordine | 101966