R.E.M. srl

Agente – Distributore per il LAZIO

Via Ferruccia 16/a

03010 Patrica (FR)

Tel.0775/830116-Fax.0775/839345

Email: produzione@rem-motori.it

Patrica (FR)  02/02/2011							SOMEC IMPIANTI SRL

Sig. Mainardi

Con la presente Le indico la descrizione del preventivo e le misure elettriche effettuate sul motore e i n. 2 certificati di collaudo/equilibratura da consegnare alla riconsegna della macchina.

DESCRIZIONE

- Smontaggio e lavaggio con idropulitrice

- Essiccazione al forno di ogni particolare.

- Controllo di ogni particolare meccanico.

- Collaudo avvolgimenti rotore con Surge-Test a 3KV

- Prova di rigidità dielettrica verso terra per n.1 min. a 3KV in C.A.

- Verifica campi di armatura-eccitazione-compensazione verso terra a 3KV in C.A.

- Prova d’isolamento del rotore e statore a 3KV in C.C.

- Sabbiatura del portaspazzole.

- Verifica della pressione in Nm delle molle portaspazzole.

- Verniciatura al forno con doppio ciclo di impregnazione con vernici in classe H (180°)

- Rettifica e smicatura del collettore con angoli smussati.

- Equilibratura del rotore secondo norme ISO e rilascio certificazione.

- Montaggio e ingrassaggio cuscinetti di Vs. fornitura.

- Montaggio e assestamento spazzole di Vs. fornitura

- Rimontaggio completo della macchina.

- Verifica asse neutro portaspazzole.

- Test elettrici della macchina in tensione senza carico con rilascio foglio collaudo.

- Collaudo cuscinetti con strumento SPM con rilascio foglio collaudo.

- Verifica delle vibrazioni globali della macchina con rilascio foglio collaudo.

- Verifica delle resistenze degli avvolgimenti a caldo

- Se equipaggiato di dinamo, verifica del funzionamento e controllo del RIPLE  ( 1;5%).

- Mano d’opera.