R.E.M.  s.r.l.

# Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345

Email: adele.pace@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it

Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: amministrazione@rem-motori.it

Intervento tecnico REM

SEVEL S.p.A.

Atessa (CH)

27 Gennaio 2012

Intervento Tecnico

Sevel – Atessa

Data: 27/01/2012

Sevel SpA – Atessa

Intervento tecnico di verifica di equilibratura

27 Gennaio 2012

ANALISI

Scopo dell ’ attività:

LO SCOPO DELL’INTERVENTO ERA QUELLO di effetTUARE L’ANALISI DELLE VIBRAZIONE con verifica

dello stato di equilibratura della macchina Ventilatore CHP80, PRESENTE NELL’IMPIANTO

Sevel – stabilimento di Atessa.

PER L’ESECUZIONE DELLA PROVA SONO STATE UTILIZZATE Le tecniche di analisi di vibrazione con

metodo EVAM, condizione operativa dei cuscinetti con tecnica shock pulse dBm/dBc con

spettro SPM Spectrum.

Attrezzatura utilizzata:

- Strumento portatile per misurazioni e acquisizione dati SPM Leonova Infinity.

- Sonde accelerometri Solid SLD144B con base magnetica per rilevazione delle

vibrazioni.

- Sonda manuale di shock pulse SPM TRA-72.

- Sonda tachimetrica TAD-18 per rilevazione del RPM.

- Appoggio magnetico per tachimetrica.

- Notebook Lenovo con software CondmasterNova2008.008 per analisi dei dati.

Condizioni della prova:

Il controllo delle vibrazioni e la verifica di equilibratura è stato eseguito alla velocità di

regime del ventilatore.

Non ci sono altre macchine rotanti nei pressi della macchina ispezionata, capaci di

disturbare le misure prese (impianto in condizione di fermata).

Condizioni di misurazione:

Apparecchiatura SPM Leonova Infinity regolata per misurare secondo la normativa ISO

2372/10816 che identificano le macchine nella classe 4.

Le misure sono state rilevate sui supporti dei cuscinetti del motore e DELL’ALBERO DEL

ventilatore.

Intervento Tecnico

Sevel – Atessa

Data: 27/01/2012

Descrizione macchina

IL GRUPPO MACCHINA è FORMATO DA UN MOTORE ELETTRICO ACCOPPIATO CON L’ALBERO DELLA

girante tramite trasmissione a cinghie.

L’ALBERO DELLA GIRANTE del Ventilatore CHP80 è montato sui supporti con cuscinetti

volventi.

Unità di misura di riferimento:

mm/sec RMS, campo di frequenza 2-1000 HZ. CAMPO DEL “BUONO” DA 0 A 7,10 MM/SEC

RMS, “ACCETTABILE” DA 7,10 A 18,00 MM/SEC RMS, “PERICOLOSO” DA 18,00 MM/SEC IN POI

(riferimento classe 4).

I giudizi espressi sono da considerarsi come:

BUONO:        condizione di normale funzionamento riferito a macchinari costruiti in

serie

ACCETTABILE:   CONDIZIONE DI FUNZIONAMENTO CHE NON PREGIUDICA L’INTEGRITà DEL

macchinario, ma le cause di queste aumentate vibrazioni vanno

ricercate (pulizia girante, equilibratura, allentamenti meccanici ecc).

PERICOLOSO:   condizione di funzionamento che mette a rischio L’INTEGRITà DELLA

macchina. In queste condizioni è consigliato arrestare al più presto

la macchina.

Intervento Tecnico

Sevel – Atessa

Data: 27/01/2012

Giudizi alle misure effettuate, azioni eseguite e risultati della prova:

CHP80 – Ventilatore

(velocità del motore = 1500 giri/min - velocità della girante = 525 giri/min)

Schema di individuazione dei punti di misura:

Immagine prelevata dal software CondmasterNova

Schema di posizionamento della sonda di shock pulse per

il rilevamento delle condizioni operative del cuscinetto

V

Schema di posizionamento DELL’ACCELEROMETRO SUL

supporto del cuscinetto per il rilievo delle vibrazioni

H

A

Intervento Tecnico

Sevel – Atessa

Data: 27/01/2012

Riscontrati i seguenti valori di misurazione:

Condizioni operative del cuscinetto:

Vibrazione in direzione orizzontale:

Vibrazione in direzione verticale:

Intervento Tecnico

Sevel – Atessa

Data: 27/01/2012

Condizioni operative del cuscinetto:

Vibrazione in direzione orizzontale:

Vibrazione in direzione verticale:

Vibrazione in direzione assiale:

Intervento Tecnico

Sevel – Atessa

Data: 27/01/2012

Condizioni operative del cuscinetto:

Vibrazione in direzione orizzontale:

Vibrazione in direzione verticale:

Vibrazione in direzione assiale:

Intervento Tecnico

Sevel – Atessa

Data: 27/01/2012

Condizioni operative del cuscinetto:

Vibrazione in direzione orizzontale:

Vibrazione in direzione verticale:

Intervento Tecnico

Sevel – Atessa

Data: 27/01/2012

Eseguite misurazioni a doppio canale simultaneo (analisi bi-canale) per verifica della fase.

Sonde posizionate reciprocamente

a 90° sul supporto cuscinetto lato

puleggia

Canale 2 (linea rossa)

Canale 1 (linea blu)

I DUE SEGNALI (FORMA D’ONDA) SONO

sfasati di circa 90° (delta fase 92,48°)

Intervento Tecnico

Sevel – Atessa

Data: 27/01/2012

Sonde posizionate reciprocamente

a 0° sui supporti cuscinetto lato

puleggia e lato girante

Canale 2 (linea rossa)

Canale 1 (linea blu)

I DUE SEGNALI (FORMA D’ONDA) SONO in

fase (delta fase 19,63°)

Dalle acquisizioni svolte si può considerare lo squilibrio “residuo” presente nel

ventilatore di tipo prevalentemente statico e di entità ridotta nella norma.

Le condizioni operative dei cuscinetti sono ottimali.

Patrica, 31/01/2012

REM s.r.l.

Direzione Tecnica