Ciao Colombo,

Scusami per il ritardo

Ti correggo le eventuali diciture di come componiamo noi riparatori le offerte. Le quotazioni potrebbero essere anche adeguate ma non è possibile confermarle vista la volatilità dei mercati e le poche certezze in nostro possesso. Ti allego inoltre un listino prezzi dei motori nuovi in IE” ormai obbligatori da cui si capisce chiaramente perche certe prove non ha senso effettuarle.

- REVISIONE MOTORI ELETTRICI

- Smontaggio motore elettrico dal sito di impiego non quotabile se prima non si effettua un sopralluogo e comunque va concordato con il Cliente al momento

- Trasporto presso officina per revisione e riparazione

- Smontaggio della macchina in singole parti;

- Pulizia con idropulitrice ed eventuale sabbiatura ove necessario

- Verifica delle tolleranze degli accoppiamenti meccanici

- Sostituzione cuscinetti anteriori come da originale

- Sostituzione cuscinetti posteriori come da originale

- Per ogni motore in ingresso in officina saranno effettuate le seguenti prove prima e dopo la riparazione con rilascio dei dati riscontrati:

- Prova con surge-test a 3 Kv. in c.a. per la verifica del corto circuito tra le fasi, dell’effetto corona e dell’isolamento

- Prova rigidita dielettrica in c.c. a 2E+1000

- Prova isolamento verso massa a 2E+1000

- Verifica Pacco lamellare con loop-test ove necessario e conveniente

- Verifica integrità legature testate avvolgimento statorico

- Verifica gabbia rotore

- misura di resistenza: dovrà essere misurata la resistenza di ogni fase

- Verifica delle sonde di temperatura

- Ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzione olio lubrificante

- Eventuale sostituzione dei termistori e delle pasticche termiche

- Equilibratura albero rotore mediante equilibratrice dinamica con rilascio del certificato ISO

- Riassemblaggio del motore e delle singole parti

- Verniciatura epossidica secondo RAL

- Trasporto sul sito di impiego ed accoppiamento a pompa centrifuga - Collegamenti elettrici alla linea o al quadro di alimentazione - Prove di funzionamento e collaudo come per il punto a saraàvalutato solo previo sopralluogo

- L’analisi termografica dei punti caldi con l’ausilio della termografia sarà eseguita in corrispondenza delle giunzione e delle connessioni elettriche significative lungo il percorso dal quadro elettrico all'elettropompa, al fine di visualizzare e misurare l'energia termica emessa dall’oggetto misurato solo per le macchine di particolare rilevanza e comunque anch’esse concordate con il v s. ufficio tecnico. Il documentano ricavato dovrà essere automaticamente memorizzato con il software adeguato e consegnato alla D.L. Obbiettivo del collaudo Termografico è localizzare i problemi rapidamente, con precisione e sicurezza, prima che si i verifichino danni.

Revisione motore Marelli tipo 315 SA/4 V380 Hz50 A300 kW160                                           € 2´800,00 x 10

Revisione motore Marelli tipo 200M/4 forma B3 37kW 380V 50HZ 4poli                                € 1´600,00 x2

Revisione motore Marelli tipo 160M/2 15kW 380V 50HZ                                                         €   600,00 x2

Revisione motore Marelli tipo 132 MB/4 V380 Hz50 A300 kW9,2                                           €   500,00 x4

2. REVISIONE POMPE CENTRIFUGHE

- Smontaggio pompa centrifuga dal sito di impiego non quotabile se prima non si effettua un sopralluogo e comunque va concordato con il Cliente al momento

- Trasporto presso officina per revisione e riparazione

- Smontaggio della macchina in singole parti;

- Pulizia con idropulitrice ed eventuale sabbiatura ove necessario

- Verifica delle tolleranze degli accoppiamenti meccanici

- Sostituzione cuscinetti anteriori come da originale

- Sostituzione cuscinetti posteriori come da originale

- Ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzione olio lubrificante

- Eventuale sostituzione degli anelli di usura fissi quotabile a consuntivo

- Eventuale sostituzione degli anelli di usura mobili quotabile a consuntivo

- Sostituzione camicie di protezione albero quotabile a consuntivo

- Sostituzione bussole di protezione quotabile a consuntivo

- Sostituzione boccole interstadi quotabile a consuntivo

- Sostituzione delle guarnizioni di tenuta quotabile a consuntivo

- Eventuale rettifica albero pompa

- Equilibratura albero mediante equilibratrice dinamica

- Verifica integrità corpo pompa

- Eventuale sostituzione tenuta meccanica e/o tenuta a baderna quotabile a consuntivo

- Riassemblaggio della pompa e delle singole parti

- Verniciatura epossidica secondo RAL

- Collaudo pompa con rilievo dati e confronto con i dati di targa

- Trasporto sul sito di impiego ed accoppiamento a motore elettrico

- Messa in esercizio, prove di funzionamento e collaudo

pompa Rotos tipo NE 25x40 giri1450                                                                                         € 3´300,00 x 10

pompa Rotos tipo NE 15x40                                                                                                          €    950,00 x 2

pompa Rotos tipo NE 6x16                                                                                                 	             € 400,00 x 2

pompa Rotos tipo NE 10x25 giri1450                                                                    	                         € 800,00 x  4

3. BASAMENTI POMPA-MOTORE

La sostituzione dei basamenti di accoppiamento pompa-motore può essere quotata o su vs. disegni o solo dopo sopralluoghi.