RingraziandoVi per la Vostra gradita richiesta verbale Vi proponiamo la nostra OFFERTA 
BUDGETTARIA degli impianti che Vi interessano, lieti se vorrete riservarci la Vostra 
preferenza.

OGGETTO DELLA FORNITURA:

Impianti frigoriferi per condizionamento celle conservazione frutta.

Pagina 1 di 17

Prev. n° 85/15 BM.SR

PREFAZIONE

Gli impianti di condizionamento aria che saranno oggetto della nostra fornitura sono quelli

riguardanti i locali riportati nella tabella successiva:

LOCALE	SIGLA	LUNG	LARG	ALT	SUP	VOL	TEMP	KG

LOC	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m3)	L.°C

CELLA 1.170 TONS MELA/PRUGNA	1	9,86	9,10	7,60	90	682	-1/+3	1.170.000

CELLA 1.170 TONS MELA/PRUGNA	2	9,65	9,10	7,60	88	667	-1/+3	1.170.000

CELLA 1.170 TONS MELA/PRUGNA	3	9,65	9,10	7,60	88	667	-1/+3	1.170.000

CELLA 1.170 TONS MELA/PRUGNA	4	9,86	9,10	7,60	90	682	-1/+3	1.170.000

CELLA 1.170 TONS MELA/PRUGNA	5	9,86	9,10	7,60	90	682	-1/+3	1.170.000

CELLA 1.170 TONS MELA/PRUGNA	6	9,65	9,10	7,60	88	667	-1/+3	1.170.000

CELLA 1.110 TONS MELA/PRUGNA	7	6,40	9,10	7,60	58	443	-1/+3	1.110.000

CELLA 1.110 TONS MELA/PRUGNA	8	6,40	9,10	7,60	58	443	-1/+3	1.110.000

PRE-REFRIGERAZIONE/STOCCAGGIO	9	6,61	9,10	7,60	60	457	+2/+5	1.000

HALL TECNOLOGICO	10	39,00	5,08	3,90	198	773	+12/+14	-

SALA CERNITA/LAVORAZIONE	11	15,00	23,18	6,00	348	2086	+12/+14	-

SOLUZIONI TECNICHE

Per tutti gli impianti di condizionamento dell’aria oggetto di questa offerta è stato considerata generazione del freddo tramite impianti “ad espansione diretta” di gas Freon R507, con condensazione effettuata tramite aria.

Per i locali 10 e 11 è necessaria anche acqua riscadamento +70°C alle utenze.

LINGUA CONTROLLORI DI PROCESSO E SISTEMA DI SUPERVISIONE: INGLESE

Pagina 2 di 17

Prev. n° 85/15 BM.SR

SCOPO DELLA FORNITURA

Il nostro intervento prevede la fornitura degli impianti di condizionamento atti a servire i 
locali le cui principali caratteristiche sono riportate nelle tabelle delle pagine precedenti.

Celle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:

Al   fine   di   controllare   la   temperatura 
all’interno del locale, si prevede la fornitura 
di   un   numero   adeguato   di   Unità   di 
Trattamento   Aria   da   appendersi   al 
soffitto, composte da telaio e pannellature in 
alluminio, batterie in tubi di rame e alette in 
alluminio,   ventilatori   con   griglie   di 
protezione  in  acciaio  inox,  bacinella  di 
raccolta condensa in acciaio inox, serie di 
accessori di montaggio. Sarà presente anche

una sezione di sbrinamento, che verrà effettuata con gas caldo.

La sezione frigorifera dimensionata per funzionare con Freon R507, farà capo ad un gruppo motocondensante monoblocco da esterno.

Ciascun   gruppo   sarà   composto   da   compressore semiermetico   a   pistoni,   separatore   in   aspirazione, separatore dell’olio con circuito di ripristino dell’olio, condensatore  ad  aria,  ricevitore  di  liquido,  telaio  di sostegno, accessori di montaggio e carenatura per esterno, da   collocare   sul   perimetro   esterno   dell’edificio, immediatamente dietro al locale.

Realizzeremo   la   linea   per   collegare   i   gruppi motocondensanti con le rispettive unità di trattamento aria. Ciascuna linea sarà isolata con armaflex nero rivestito con lamierino di alluminio.

La Condensazione sarà ad aria.

Lo sbrinamento delle batterie del freddo avverrà con il

gas caldo di compressione. Questo ciclo di funzionamento verrà gestito e comandato automaticamente dallo strumento per mezzo della apertura-chiusura di elettrovalvole.

Pagina 3 di 17

Prev. n° 85/15 BM.SR

Forniremo le tubazioni di collegamento tra il gruppo motocompressore e la batteria di raffreddamento (per lo sbrinamento).

Le tubazioni degli scarichi di condensa in acciaio inox sono ESCLUSE DALLA NOSTRA FORNITURA.

La   strumentazione   di 
gestione e controllo del

funzionamento	della

cella sarà costituita da un 
controllore di processo a

microprocessore	tipo

MCP FT 50 da collocare 
in una cassa in acciaio 
inox posta a fianco della 
porta di accesso al locale.

La sezione di potenza dell’impianto sarà a bordo macchina.

Tramite l’FT50 l’impianto verrà inserito sotto il nostro Sistema di acquisizione dati 
centralizzato  OPENCOM (linea  seriale  trasmmissione  dati  esclusa  dalla  nostra

fornitura).

Locali 10, 11:

Al   fine   di   controllare   la   temperatura 
all’interno dei locali, si prevede la fornitura di 
un   numero   adeguato   di   Unità   di 
Trattamento   Aria   appese   al   soffitto 
composta   da:   telaio   e   pannellature   in 
alluminio, batterie in tubi di rame e alette in 
alluminio, ventilatori elicoidali.

Il raffreddamento dell’aria avverrà grazie ad 
un gruppo motocondensante monoblocco da 
esterno.

Pagina 4 di 17

Prev. n° 85/15 BM.SR

Ciascun   gruppo   sarà   composto   da   compressore semiermetico   a   pistoni,   separatore   in   aspirazione, separatore dell’olio con circuito di ripristino dell’olio, condensatore  ad  aria,  ricevitore  di  liquido,  telaio  di sostegno, accessori di montaggio e carenatura per esterno, da   collocare   sul   perimetro   esterno   dell’edificio, immediatamente dietro al locale.

Realizzeremo   la   linea   per   collegare   i   gruppi motocondensanti con le rispettive unità di trattamento aria. Ciascuna linea sarà isolata con armaflex nero rivestito con lamierino di alluminio.

La Condensazione sarà ad aria.

Il riscaldamento dell’aria avverrà 
grazie alla circolazione dell’acqua 
calda   all’interno   dell’apposita 
batteria  alettata.  Un  Gruppo  di 
Regolazione composto da valvole

di	intercettazione,	valvola

miscelatrice	3-vie  e  pompa  di

circolazione,   e   una   serie   di

accessori idraulici, regolerà tale circolazione.

I Gruppi di Regolazione suddetti verranno forniti pre-assemblati.

Le tubazioni degli scarichi di condensa in acciaio inox sono ESCLUSE DALLA NOSTRA FORNITURA.

La   strumentazione   di 
gestione e controllo del

funzionamento	della

cella sarà costituita da un

controllore di processo a

microprocessore	tipo

MCP FT 50 da collocare

in una cassa in acciaio

Pagina 5 di 17

Prev. n° 85/15 BM.SR

inox posta a fianco della porta di accesso al locale.

La sezione di potenza dell’impianto sarà a bordo macchina.

Tramite l’FT50 l’impianto verrà inserito sotto il nostro Sistema di acquisizione dati 
centralizzato  OPENCOM (linea  seriale  trasmmissione  dati  esclusa  dalla  nostra

fornitura).

Pagina 6 di 17

Prev. n° 85/15 BM.SR

CONTROLLORE DI PROCESSO A MICROPROCESSORE CON DISPLAY FT 50 TOUCH-SCREEN DA 10 POLLICI PER OGNI LOCALE.

Lo strumento è dotato di una scheda di controllo di processo (CPU) a cui possono essere 
collegate le necessarie schede di espansione. Alla CPU è collegato un display touch-screen 
a colori retroilluminato a led con risoluzione 800 x 600 PIXEL, tramite il quale è possibile 
effettuare la lettura dei valori istantanei di temperatura e di umidità ambiente, dei parametri 
funzionali dei gruppi frigoriferi ed il numero del programma e della fase. 
e

È possibile anche visualizzare ed impostare i set point del programma di lavoro:

   Temperatura e umidità ambiente,

   Regolazione dei fluidi caldi e freddi,

   Tempi di marcia e di sosta,

   Tempi di ciclo,

   Tempi di rinnovo aria,

   Funzionamento per fasce orarie,

   Funzionamento entalpico.

La sua caratteristica peculiare è quella di poter visualizzare sul display il grafico di 
temperatura ed umidità ambiente delle ultime 48 ore con indicazione dei set point 
impostati.

Pagina 7 di 17

Prev. n° 85/15 BM.SR

Lo strumento, il cui utilizzo è facilitato dal touch-screen e da una struttura delle

impostazioni a menù, consente l’impostazione di 10 programmi ognuno dei quali può

essere composto da 24 fasi. A seconda delle tipologie impiantistiche selezionate o del

trattamento del prodotto scelto, si possono comporre programmi con fasi definite secondo cicli di lavoro differenti. Ad esempio per asciugamento salumi potremmo avere fasi tipo: Raffreddamento, Riscaldamento, Asciugamento/Stagionatura, con la possibilità di 
introdurre periodi di pausa programmati.

Lo strumento è in grado di leggere segnali in uscita da una bilancia, da sonde al cuore, da rilevatori di pH o di O3 ed è predisposto per intercollegamento con un’unità centrale di supervisione e raccolta dati (personal computer).

Questo strumento è idoneo per la gestione di locali:

   Stagionature

   Asciugatoi

   Celle

   Scongelo

   Camere Bianche

   Raffreddamento Stampi

Lo strumento è inoltre dotato di porta USB per un rapido aggiornamento dei programmi.

Pagina 8 di 17

Prev. n° 85/15 BM.SR

PROGRAMMI DI ACQUISIZIONE ED

ELABORAZIONE DATI FRIGOMECCANICA

Il programma dispone di una serie di schermate che, partendo da una visione complessiva 
dell’impianto, suddiviso per  aree e settori (QUADRO  GENERALE), scendono fino alla

visualizzazione dettagliata di tutti i dati correnti relativi ad ogni singola cella (QUADRO 
SINGOLA CELLA). Per quanto riguarda i dati storici, l’utente può scegliere tra il formato 
grafico o numerico. I grafici possono essere visualizzati su base settimanale o giornaliera 
o altro intervallo di tempo scelto dall’utente, ottenendo una risoluzione dettagliata anche alla 
singola ora.

Il programma può calcolare inoltre le medie giornaliere dei principali valori delle celle. E’ 
possibile modificare da programma le impostazioni (set point principali, rinnovo, segmenti 
di marcia e sosta, cuore, tempi di marcia e sosta) dei microprocessori gestiti e quindi la loro 
funzionalità. Tutte le operazioni di modifica effettuate sui microcontrollori, le variazioni alla

Pagina 9 di 17

Prev. n° 85/15 BM.SR

configurazione del programma e gli errori di comunicazione seriale con i microprocessori, 
sono memorizzate in un registro dei messaggi e possono essere visualizzati a richiesta.

Oltre alle possibilità di comando centralizzato delle impostazioni principali dei microprocessori e del controllo remoto via modem, è possibile realizzare lo shut-off (accendimento e spegnimento a distanza) delle celle.

Il sistema, basato su piattaforma Microsoft SQL server offre alcuni moduli integrati, come ad esempio:

GESTIONE ALLARMI VIA SMS:

Collegando  un  modem  GSM  al  computer,  il  software  invia automaticamente, in caso di allarme in stabilimento, fino a 4 sms a 4 differenti numeri di cellulare. (3 tentativi per ogni numero)

Pagina 10 di 17

Prev. n° 85/15 BM.SR

GESTIONE ALLARMI VIA MAIL:

Tramite   configurazione   SMTP   e   POP3   il   software   invia automaticamente una mail agli indirizzi di posta preconfigurati.

RICETTE

Da la possibilità di registrare su PC una libreria di files contenenti le 
impostazioni   dei   microprocessori   che   hanno   permesso   il 
conseguimento di un buon risultato sul prodotto con la possibilità di 
richiamarle e copiarle su qualsiasi altro controllore compatibile.

Pagina 11 di 17

Prev. n° 85/15 BM.SR

CONSISTENZA DELLA FORNITURA

N° 1   LICENZA D'USO PER SOFTWARE

N° 1   LICENZA D'USO PER SOFTWARE  SPECIFICO

ASSISTENZA  OPERATIVA:  ISTRUZIONI  IN  OPERA  PER  L’UTILIZZO  DEL SISTEMA E CONSIGLI PRATICI DI PERSONALE SPECIALIZZATO 
L'INSTALLAZIONE E' COMPLETA DI MANUALE DI UTILIZZO E CD ROM DI INSTALLAZIONE

Il software viene venduto con un canone di manutenzione annuale già compreso nella prima fornitura di xxxx €. Alla scadenza del contratto, se non rinnovato, non si avrà più diritto all’assistenza telefonica, all’assistenza via web, agli aggiornamenti e all’installazione di nuove release di Opencom.

Il canone annuale comprende:

   Aggiornamenti gratuiti del software.

   Assistenza tecnica via web e telefonica.

   Possibilità di scaricare gratuitamente software e strumenti che vi permetteranno di 
	arricchire nel tempo il vostro software Opencom.

Un tecnico specializzato vi aiuterà a risolvere i vostri problemi di installazione, configurazione e vi affiancherà per ogni altro problema di settaggio del software e/o impiantistico/tecnico.

Se la vostra richiesta non potrà essere risolta on-line, i nostri esperti passeranno la chiamata al responsabile di settore più idoneo per darvi le risposte e le soluzioni migliori.

Pagina 12 di 17

Prev. n° 85/15 BM.SR

HARDWARE NECESSARIO PER SOFTWARE 
	FRIGOMECCANICA

HARDWARE E SOFTWARE

(NON COMPRESO NELLA FORNITURA)

N° 1   Personal Computer con: microprocessore Dual Core,Quad Core o i3, o i5, o i7;

  Hard-disk da 200 Gb o superiore,

  Almeno 4 Gb di RAM,

  Scheda video SVGA,

  6 porte USB (solo per Opencom). N° 1 Video LCD a colori;

N° 1 Lettore CD ROM 48 x o superiore, n°1 stampante per la stampa dei grafici e dei valori, 
	n° 1 Mouse PS2/Usb.

N° 1 Sistema operativo Win 7 64 bit/ Win 8 PROFESSIONAL con preinstallato .NET 
	FRAMEWORK 4.0 e SP aggiornato all’ultima versione.

N° 1 Linea ADSL per assistenza /monitoraggio remoto (e collegamento remoto tra sedi 
	differenti del cliente);

N° 1 Software per teleassistenza/monitoraggio remoto (tipo Ultra VNC, Team Viewer, 
	LogMeIn o similari)

Gli ultimi tre punti sono riferiti in particolare al funzionamento del punto 3 del modulo base.

Sul PC dove Opencom è installato non deve essere installato alcun altro programma al di fuori del pacchetto Office.

In caso contrario, la responsabilità della risoluzione di eventuali problemi sia al momento 
dell'installazione sia intervenuti in momenti successivi, è a completo carico del Cliente.

CARATTERISTICHE DELLA LINEA SERIALE NECESSARIE PER SUPPORTARE IL 
	SISTEMA OPENCOM

(NON COMPRESA NELLA FORNITURA)

Il cavo seriale deve essere un cavo Ethernet di categoria 5, 5e o 6 di tipo:

   STP (Shielded Twisted Pair, a coppie intrecciate e schermate con calza), oppure

   FTP (Foiled Twisted Pair, a coppie intrecciate e con schermatura a foglio) ma non UTP (Unshielded Twisted Pair, a coppie intrecciate non schermate).

Di questo cavo verranno utilizzate due coppie di conduttori sulle quattro disponibili.

I singoli conduttori non dovranno essere del tipo a filo singolo, ma dovranno essere composti

da  fili  multipli  intrecciati	(conduttori  cosiddetti	“trefolati”),  onde  evitare  che  si

spezzino.N.B. L'utilizzo di cavi con caratteristiche diverse da quelle indicate potrebbe

non garantire la qualità della comunicazione seriale.

Pagina 13 di 17

Prev. n° 85/15 BM.SR

SUPERVISIONE AL MONTAGGIO ED AL COLLAUDO

PER IL MONTAGGIO ED IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ARIA DESCRITTI È PREVISTA LA PERMANENZA  IN CANTIERE  DI N°1 NOSTRO TECNICO  PER  UN  PERIODO  DI  CIRCA  4  SETTIMANE  (CONSIDERATI  6  GIORNI LAVORATIVI ALLA SETTIMANA).

PER   RIENTRARE   NEI   TEMPI   PREVENTIVATI   È   NECESSARIO   CHE   PER 
L’EFFETTUAZIONE DEL MONTAGGIO IL NOSTRO TECNICO SUPERVISORE ABBIA A 
DISPOSIZIONE ALMENO N° 6 INSTALLATORI PER IL POSIZIONAMENTO DELLE UNITA’ 
TRATTAMENTO ARIA ED L’INSTALLAZIONE DEI GRUPPI MOTOCONDENSANTI.

DURANTE  L’INTERA  FASE  DI  START-UP  DEGLI  IMPIANTI  DOVRANNO  ESSERE 
DISPONIBILI TECNICI DELLE AZIENDE CHE AVRANNO REALIZZATO GLI IMPIANTI 
ELETTRICI.

I TECNICI INSTALLATORI A DISPOSIZIONE DEL NOSTRO TECNICO SUPERVISORE DOVRANNO ESSERE DOTATI DI UTENSILI ED ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO NECESSARIE PER LE ATTIVITA’ SOPRA DESCRITTE.

DURANTE L’INTERA FASE DI INSTALLAZIONE E START-UP DEI NOSTRI IMPIANTI DOVRA’ ESSERE MESSO A DISPOSIZIONE DEI NOSTRI TECNICI SUPERVISORI UN INTERPRETE MOLDAVO - ITALIANO.

SONO ESCLUSE DAL PREVENTIVO LE SPESE DI VIAGGIO TRA ALBERGO E CANTIERE E LE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

PER OGNI GIORNO DI PERMANENZA IN PIÙ DEL NS. CAPOCANTIERE RISPETTO A 
	QUANTO PREVISTO IL PREZZO SARÀ DI

EURO xxxx  al giorno

AD ESCLUSIONE DELLE SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO EVENTUALI.

Pagina 14 di 17

Prev. n° 85/15 BM.SR

P R E Z Z I

PREZZO DELLA FORNITURA DESCRITTA

EURO

RESA: Ex-Works   RES TECNOLOGY

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

XXXXX

100% tramite Lettera di Credito confermata ed irrevocabile emessa da Istituto di Credito di primaria importanza, di cui:

-	40% all’ordine;

-	40% alla spedizione;

-	20% esito positivo collaudo.

TERMINI DI CONSEGNA PRESUNTA:

Spedizione a 2 mesi dal ricevimento da parte della nostra Banca della comunicazione di apertura della Lettera di Credito da parte della vostra Banca.

ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI: Validità della presente offerta 30 gg.

GARANZIA: mesi dodici dalla data di spedizione a meno delle spese di viaggio, vitto ed alloggio eventuali.

Pagina 15 di 17

Prev. n° 85/15 BM.SR

ESCLUSIONI E LAVORI A CARICO DEL COMMITTENTE

-	IMPIANTO PRODUZIONE ATMOSFERA MODIFICATA

-	montaggio meccanico degli impianti (prevista supervisione al cantiere);

-	cablaggio componenti nostro impianto;

-	cabina elettrica ed impianto elettrico generale, illuminazione ecc.;

-	tutte le linee ed i collegamenti elettrici, la progettazione e l’esecuzione di: linee di

alimentazione quadri ed intercollegamenti tra detti ed apparecchiature di nostra fornitura

(sonde, gruppi di regolazione, linea seriale, ecc.);

-	allacciamento degli strumenti di nostra fornitura alla linea seriale;

-	centrale termica (caldaia) e rete di distribuzione acqua di riscaldamento fino alle valvole

terminali dei nostri Gruppi di Regolazione;

-	centrale frigorifera e rete di distribuzione acqua fredda glicolata fino alle valvole

terminali dei nostri Gruppi di Regolazione;

-	sistema di raccolta, contenimento, recupero per fluido antigelo;

-    tubazioni per collegamento dei componenti dei nostri impianti alla rete di scarico delle

condense e alla rete scarico acque di lavaggio;

-	isolamenti di: murature, pavimenti, soffitti, scambiatori, tubazioni (acqua glicolata,

acqua di recupero, acqua di caldaia) e dei nostri Gruppi di Regolazione;

-	montaggio struttura di sostegno per unità di trattamento aria;

-	qualsiasi tipo di opere murarie, di falegnameria, opere civili in genere, fognature e

scarichi;

-	foratura e sigillatura pareti e solai/coperture per passaggio canalizzazioni aria e tubazioni

(murature e pannelli);

-	glicole  etilenico/propilenico  inibito  per  l’effettuazione  della  protezione  antigelo

dell’acqua fredda e/o calda;

-	sistemi di movimentazione e/o sollevamento per il posizionamento dei materiali dei

nostri impianti (ponteggi, noleggi di muletti e/o gru e del relativo personale addetto di

manovra);

-	spese per adeguamento alle normative di sicurezza del cantiere;

-	fornitura di forza motrice, acqua, telefono e altri servizi di cantiere;

-	spese per adeguamento a normative diverse da quelle comunitarie

-	tasse di importazione e V.A.T. ;

-	scarico materiale e trasporto nel locale da trattare e/o nel locale deposito;

-	custodia del materiale consegnato in cantiere. Nel caso in cui i locali destinati ad

accogliere il nostro materiale non siano pronti al momento della consegna in cantiere, il

Cliente dovrà mettere a disposizione a proprie spese il numero necessario di container in

cui stoccare il materiale di nostra fornitura fino a quando i locali non saranno pronti;

-	sgusci a pavimento per impianti ventilati;

Pagina 16 di 17

Prev. n° 85/15 BM.SR

-	tutto  quanto  non  espressamente  dichiarato  nella  descrizione  dell’offerta  e  nella

consistenza della fornitura.

Frigomeccanica S.p.a.	Pagina 17 di 17