E-MAIL

| Da / From: MICHELE TURCHIARELLI | A / To: LANDI LUCIANO |
| --- | --- |
| N. Pagine / N. of sheets: 12 | E-mail: luclandi@libero.it |
| Per problemi di ricezione contattare / If not all sheets received please advise (Tel. 0039- 02-45058208) | Att.: SIG. LUCIANO LANDI |
|  | Ns. Rif. / Our Ref: MT/vs/0979/11 |
| Nostro fax / Our Fax N.: 0039- 02-45058260 0039- 02-45058262 | Data / Date: 04/07/2011 |

Oggetto: Venezuela

- OFFERTA N.0979/11

Facendo seguito alla Vostra gradita richiesta e-mail del 21 giugno, Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per l’eventuale fornitura di:

POS.A)

N.1 	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL AUTOMATICO MODELLO P.135, INSONORIZZATO, avente le seguenti caratteristiche:

- potenza P.R.P. per servizio continuo secondo ISO8528: 125 KVA pari a 100 kW a cosfi 0,8, sovraccaricabile del 10% per 1 ora ogni 12

- potenza L.T.P. per servizio emergenza secondo ISO8528: 137,5 KVA pari a 110 kW a cosfi 0,8 non sovraccaricabile

- tensione: 220 V

- frequenza: 60 Hz – 1800 RPM

- regolazione automatica della tensione contenuta nei limiti di ± 1,5% da vuoto a pieno carico ed a varie temperature

Il gruppo è pronto per il funzionamento e comprende:

Motore diesel PERKINS modello 1106C-E66TAG2

- 4 tempi

- iniezione diretta

- aspirazione naturale

- raffreddato ad acqua

- 6 cilindri in linea

- alesaggio 105 mm

- corsa 127 mm

- capacità: 6,6 lt.

- rapporto di compressione: 16,2:1

- potenza continua secondo ISO 3046: 154,5 kWm a 1800 giri/min

- consumo combustibile al 75% del carico: 27,9 l/h (tolleranza ± 5%)

- tipo di combustibile secondo BS 2869/1970 classe A1 A2

Il motore è fornito completo di:

- filtro sull'aspirazione con indicatore di intasamento

- pompa d'iniezione con regolatore elettronico di giri

- pompa di alimentazione

- filtri olio e nafta ad elementi sostituibili

- prefiltro nafta

- raffreddamento ad acqua a circuito chiuso con: radiatore meccanico, valvola termostatica, ventola premente azionata dall'albero motore

- collettore di scarico raffreddato ad aria

- avviamento elettrico 12 V cc con motorino di avviamento, alternatore e regolatore di tensione

- valvola solenoide arresto 12 V cc

- interruttore per allarme bassa pressione olio

- interruttore per allarme alta temperatura acqua

- preriscaldo acqua con termostato

Batterie di avviamento al piombo, 12 V

Alternatore MARELLI modello MJB 225 MA4

- sincrono, senza spazzole, a campo rotante

- 4 poli salienti

- autoeccitato ed autoregolato

- potenza nominale continua: 126 KVA

- fattore di potenza: 0,8

- tensione: 220 V

- frequenza: 60 Hz

- isolamento in classe H

- protezione meccanica secondo raccomandazioni I.E.C IP23

- autoventilazione mediante ventola calettata sull'albero

- cuscinetto di rotolamento lubrificato a grasso

Silenziatore di scarico residenziale con flessibile e flange

Serbatoio combustibile giornaliero da 120 litri a norme VV.FF. integrato nel basamento del gruppo, con indicatore di livello, allarme basso livello, bocchettone di caricamento, raccordi ed attacchi d’uso

Accoppiamento: motore ed alternatore sono allineati a mezzo campana di accoppiamento e l'albero dell'alternatore è trascinato dal volano del motore tramite disco di accoppiamento.

Basamento: il gruppo motore/alternatore è montato su un unico basamento con supporti elastici antivibranti

Quadro elettrico automatico

Il Quadro elettrico abbinato a un gruppo elettrogeno di emergenza, consente di ottenere un complesso per l'erogazione di energia elettrica entro pochi secondi dal mancare della tensione della Rete esterna. E' realizzato in carpenteria in lamiera di acciaio, accuratamente lavorata e sottoposta a ciclo di verniciatura con polvere epossidica ad alta resistenza. Tutti i circuiti operativi elettronici di comando, controllo e segnalazione, sono inseriti su un'unica scheda a microprocessore estremamente compatta, applicata sul fronte del quadro. L'eventuale sostituzione in caso di necessità può essere effettuata con facilità anche da personale non specializzato.

### Funzionamento

Per mezzo del selettore a chiave e dei pulsanti, possono essere selezionate le seguenti modalità:

OFF/RESET/PROGRAM: il funzionamento del motore è inibito. Con il motore in moto, posizionando il selettore su OFF, è attivata automaticamente la sequenza di arresto.

Gli allarmi sono azzerati ed è abilitata la funzione di programmazione.

La funzione PROGRAM permette l’accesso ai parametri programmabili. Se il selettore a chiave è in posizione OFF, sarà possibile modificare I valori. La modifica dei parametri può essere condizionata da una o più password.

MANUALE: sono abilitati i comandi di avviamento e arresto manuale del motore. Le protezioni del gruppo sono attivate. Il comando di avviamento, con motore avviato, viene disinserito automaticamente.

AUTOMATICO: Avviamento automatico al verificarsi di una anomalia della tensione di rete. L'avviamento del motore avviene con più tentativi intervallati da pause. In caso di mancato avviamento si ha segnalazione ottica e sonora con blocco dell'apparecchiatura, onde evitare la scarica della batteria. A motore avviato, condizione rilevata mediante controllo elettronico, viene automaticamente disinserito il motorino di avviamento, con conseguente inserzione del gruppo sull'utenza, appena raggiunte le condizioni normali. Il motore e la macchina elettrica, sono automaticamente sorvegliate tramite apposite protezioni. Al ritorno della tensione di rete nei limiti nominali, il gruppo è automaticamente disinserito dall'utenza, la quale viene nuovamente rialimentata dalla rete. Dopo  opportuno tempo di raffreddamento avviene il blocco del motore.

TEST: Si consente l'avviamento automatico del gruppo per la prova periodica con abilitazione delle protezioni. E' esclusa la commutazione da rete a gruppo. Una eventuale mancanza della rete provoca l'immediata erogazione da gruppo.

Questa funzione è abilitata posizionando il selettore in AUTOMATICO e utilizzando i pulsanti di START e STOP.

### Circuito di potenza

Il circuito di potenza è segregato dai controlli ausiliari, in accordo alle norme vigenti e per una maggiore sicurezza di esercizio. Il grado di protezione con portella frontale aperta, nella esecuzione di serie, è IP20.

L’esecuzione prevede l’inserimento di un interruttore automatico di macchina in versione quadripolare da 400 A e di un commutatore motorizzato in versione quadripolare.

È prevista inoltre una protezione elettronica di massima corrente inserita nell’apparecchiatura di controllo.

### Servizi ausiliari

Per il corretto mantenimento in efficienza del gruppo elettrogeno, il quadro comprende:

- Carica batteria automatico elettronico di portata adeguata.

- Alimentazione preriscaldo motore.

### Comandi

Selettore a chiave funzionamento gruppo: off/reset/ programmazione, manuale,  automatico.

Pulsante avviamento motore/attivazione test automatico.

Pulsante arresto motore/disattivazione test automatico.

Pulsante tacitazione allarme acustico.

Comando manuale per gestione commutazione.

Pulsante stop emergenza.

Regolazione contrasto LCD

Pulsanti per selezione misure

### Strumentazione di misura tipo digitale

L’apparecchiatura incorpora i seguenti strumenti rappresentati su display digitale:

-Voltmetro tensione generatore: Fasi L1/L2-L2/L3-L3/L1

-Voltmetro tensione rete: Fasi L1/L2-L2/L3-L3/L1

-Amperometro generatore: Fasi L1-L2-L3

-Contaore di funzionamento gruppo

-Contavviamenti

-Frequenzimetro generatore

-Voltmetro tensione batteria

-Manometro olio

-Termometro acqua

-Livello combustibile

-Contagiri da pick-up o “W”

-Temperatura interna

-Kwattmetro

-kVAmetro (potenza apparente)

-Kvarmetro

-Cosfi

-Contatore di energia attiva e reattiva prodotta (non fiscale)

Le misure di potenza e cosfi sono disponibili sia come misura totale che per singola fase.

I valori massimi di potenza e corrente raggiunti, sono memorizzati con data e ora.

### Protezioni gruppo

Per il controllo dello stato di funzionamento del gruppo elettrogeno e per la visualizzazione dell’intervento delle protezioni è previsto un display LCD retro illuminato; i vari messaggi di stato e allarme sono rappresentati direttamente nelle principali lingue. Appositi led di segnalazione integrano le funzioni del display LCD.

In particolare si prevede:

Indicazioni di stato

-Presenza Tensione di Rete

-Presenza Tensione di Generatore

-Erogazione da Rete

-Erogazione da Gruppo

-Motore avviato

-Raffreddamento in corso

-Avviamento ed arresto in corso

Allarmi senza blocco motore

-Riserva combustibile

-Anomalia batteria (min/max tensione)

-Alta temperatura interno quadro (soglia impostabile e settabile da parametro)

Allarmi con blocco motore

-Alta temperatura motore

-Mancato avviamento

-Sovravelocità (elettronica da frequenza generatore o da pick-up)

-Bassa pressione olio

-Sovraccarico generatore (da contatto ausiliario di scatto interruttore automatico)

-Rottura cinghia

-Condizioni di regime non raggiunte

-Stop emergenza

Protezioni generatore

-Minima frequenza (81U)

-Massima frequenza (81O)

-Minima tensione (27)

-Massima tensione (59)

-Inversione di energia (32)

-Sovraccarico generatore (51)

-Protezione corto circuito (50)

### Ulteriori funzioni previste

Orologio con calendario:

Ore, minuti, secondi, giorno, mese, anno (compreso bisestile), giorno della settimana.

Funzionamento anche a batteria sconnessa per almeno 2 giorni.

Il funzionamento del gruppo e il test periodico possono essere abilitati in base agli orari programmati con maschera giornaliera su base settimanale.

Date e ora possono essere modificate e sincronizzate anche da remoto per mezzo del SW di supervisione.

Registrazione Trend veloci:

30 record di tutte le misure più le potenze calcolate (tipicamente gli ultimi 30 minuti).

Registrazione Trend lenti:

48 record di tutti i valori misurati più le potenze calcolate (tipicamente le ultime 24 ore).

Registrazione eventi:

99 record. Alcune tipologie di eventi sono connessi ad un set di 15 record di misure strumentali.

Nota: tutti i vari storici possono essere visualizzati dal costruttore, in forma completa tramite PC

e direttamente su display della scheda per i messaggi principali.

Comunicazione:

Su tutte le versioni è prevista una porta seriale RS232 per connessione a eventuale  PC remoto.

Telesegnali:

Sono disponibili a morsettiera i contatti di relè per i telesegnali di:

-avaria cumulativa

-motore avviato

Avvisatore acustico interno:

Direttamente montato sulla scheda di controllo è previsto un avvisatore acustico che si attiva in caso di intervento allarme o preallarme del gruppo elettrogeno.

Può essere tacitato dall’operatore oppure viene tacitato automaticamente dopo tempo regolabile (impostabile da parametro).

### Caratteristiche tecniche generali

-Tensione alimentazione: 220 Vca

-Tensione ausiliaria: 24 Vcc

-Frequenza: 60 Hz

-Isolamento: > 50 Mohm

-Rigidità dielettrica ac: 2500V/1'

-Rigidità dielettrica cc: 1000 V/1'

-Grado di protezione: IP40

-Colore: RAL 7035

-Temperatura ambiente max: -20° + 60° C

-Conformità norme: CEI – IEC – EN

Cofanatura insonorizzata, di tipo autoportante, monoblocco, realizzata in lamiera d’acciaio zincata in grado di garantire un livello di rumorosità residua di 70 dBA a 7 metri di distanza dalle pareti esterne della cofanatura da misurarsi in condizioni di misura di campo libero secondo le norme e completa di porte laterali di accesso al gruppo, ganci per il sollevamento e griglie antipioggia.

Manuale d’uso e manutenzione

PREZZO NETTO DEL GRUPPO			..................			€ 23.800,00

POS.B)

N.1 	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL AUTOMATICO MODELLO P.230, INSONORIZZATO, avente le seguenti caratteristiche:

- potenza P.R.P. per servizio continuo secondo ISO8528: 245 KVA pari a 196 kW a cosfi 0,8, sovraccaricabile del 10% per 1 ora ogni 12

- potenza L.T.P. per servizio emergenza secondo ISO8528: 269,5 KVA pari a 215,6 kW a cosfi 0,8 non sovraccaricabile

- tensione: 220 V

- frequenza: 60 Hz – 1800 RPM

- regolazione automatica della tensione contenuta nei limiti di ± 1,5% da vuoto a pieno carico ed a varie temperature

Il gruppo è pronto per il funzionamento e comprende:

Motore diesel PERKINS modello 1306C-E87TAG4

- 4 tempi

- iniezione diretta

- aspirazione naturale

- raffreddato ad acqua

- 6 cilindri in linea

- alesaggio 116,6 mm

- corsa 135,9 mm

- capacità: 8,7 lt.

- rapporto di compressione: 16,9:1

- potenza continua secondo ISO 3046: 242 kWm a 1800 giri/min

- consumo combustibile al 100% del carico: 61 l/h (tolleranza ± 5%)

- tipo di combustibile secondo BS 2869/1970 classe A1 A2

Il motore è fornito completo di:

- filtro sull'aspirazione con indicatore di intasamento

- pompa d'iniezione con regolatore elettronico di giri

- pompa di alimentazione

- filtri olio e nafta ad elementi sostituibili

- prefiltro nafta

- raffreddamento ad acqua a circuito chiuso con: radiatore meccanico, valvola termostatica, ventola premente azionata dall'albero motore

- collettore di scarico raffreddato ad aria

- avviamento elettrico 24 V cc con motorino di avviamento, alternatore e regolatore di tensione

- valvola solenoide arresto 24 V cc

- interruttore per allarme bassa pressione olio

- interruttore per allarme alta temperatura acqua

- preriscaldo acqua con termostato

Batterie di avviamento al piombo, 24 V

Alternatore MARELLI modello MJB 250 LB4

- sincrono, senza spazzole, a campo rotante

- 4 poli salienti

- autoeccitato ed autoregolato

- potenza nominale continua: 250 KVA

- fattore di potenza: 0,8

- tensione: 220 V

- frequenza: 60 Hz

- isolamento in classe H

- protezione meccanica secondo raccomandazioni I.E.C IP23

- autoventilazione mediante ventola calettata sull'albero

- cuscinetto di rotolamento lubrificato a grasso

Silenziatore di scarico residenziale con flessibile e flange

Serbatoio combustibile giornaliero da 120 litri a norme VV.FF. integrato nel basamento del gruppo, con indicatore di livello, allarme basso livello, bocchettone di caricamento, raccordi ed attacchi d’uso

Accoppiamento: motore ed alternatore sono allineati a mezzo campana di accoppiamento e l'albero dell'alternatore è trascinato dal volano del motore tramite disco di accoppiamento.

Basamento: il gruppo motore/alternatore è montato su un unico basamento con supporti elastici antivibranti

Quadro elettrico automatico completo come POS.A), ma con un interruttore automatico di macchina in versione quadripolare da 800 A e di un commutatore motorizzato in versione quadripolare.

Cofanatura insonorizzata, di tipo autoportante, monoblocco, realizzata in lamiera d’acciaio zincata in grado di garantire un livello di rumorosità residua di 70 dBA a 7 metri di distanza dalle pareti esterne della cofanatura da misurarsi in condizioni di misura di campo libero secondo le norme e completa di porte laterali di accesso al gruppo, ganci per il sollevamento e griglie antipioggia.

Manuale d’uso e manutenzione

PREZZO NETTO DEL GRUPPO			..................			€ 37.800,00

POS.C)

N.1 	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL AUTOMATICO MODELLO P.600, INSONORIZZATO, avente le seguenti caratteristiche:

- potenza P.R.P. per servizio continuo secondo ISO8528: 560 KVA pari a 448 kW a cosfi 0,8, sovraccaricabile del 10% per 1 ora ogni 12

- potenza L.T.P. per servizio emergenza secondo ISO8528: 616 KVA pari a 492,8 kW a cosfi 0,8 non sovraccaricabile

- tensione: 220 V

- frequenza: 60 Hz – 1800 RPM

- regolazione automatica della tensione contenuta nei limiti di ± 1,5% da vuoto a pieno carico ed a varie temperature

Il gruppo è pronto per il funzionamento e comprende:

Motore diesel PERKINS modello 2806C-E18 TAG1A

- 4 tempi

- iniezione diretta

- aspirazione naturale

- raffreddato ad acqua

- 6 cilindri in linea

- alesaggio 145 mm

- corsa 183 mm

- capacità: 18,13 lt.

- rapporto di compressione: 14,5:1

- potenza continua secondo ISO 3046: 543 kWm a 1800 giri/min

- consumo combustibile al 75% del carico: 100 l/h (tolleranza ± 5%)

- tipo di combustibile secondo BS 2869/1970 classe A1 A2

Il motore è fornito completo di:

- filtro sull'aspirazione con indicatore di intasamento

- pompa d'iniezione con regolatore elettronico di giri

- pompa di alimentazione

- filtri olio e nafta ad elementi sostituibili

- prefiltro nafta

- raffreddamento ad acqua a circuito chiuso con: radiatore meccanico, valvola termostatica, ventola premente azionata dall'albero motore

- collettore di scarico raffreddato ad aria

- avviamento elettrico 24 V cc con motorino di avviamento, alternatore e regolatore di tensione

- valvola solenoide arresto 24 V cc

- interruttore per allarme bassa pressione olio

- interruttore per allarme alta temperatura acqua

- preriscaldo acqua con termostato

Batterie di avviamento al piombo, 24 V

Alternatore MARELLI modello MJB 355 SA4

- sincrono, senza spazzole, a campo rotante

- 4 poli salienti

- autoeccitato ed autoregolato

- potenza nominale continua: 560 KVA

- fattore di potenza: 0,8

- tensione: 220 V

- frequenza: 60 Hz

- isolamento in classe H

- protezione meccanica secondo raccomandazioni I.E.C IP23

- autoventilazione mediante ventola calettata sull'albero

- cuscinetto di rotolamento lubrificato a grasso

Silenziatore di scarico residenziale con flessibile e flange

Serbatoio combustibile giornaliero da 120 litri a norme VV.FF. integrato nel basamento del gruppo, con indicatore di livello, allarme basso livello, bocchettone di caricamento, raccordi ed attacchi d’uso

Accoppiamento: motore ed alternatore sono allineati a mezzo campana di accoppiamento e l'albero dell'alternatore è trascinato dal volano del motore tramite disco di accoppiamento.

Basamento: il gruppo motore/alternatore è montato su un unico basamento con supporti elastici antivibranti

Quadro elettrico automatico completo come POS.A), ma con un interruttore automatico di macchina in versione quadripolare da 1600 A e di un commutatore motorizzato in versione quadripolare.

Cofanatura insonorizzata, di tipo autoportante, monoblocco, realizzata in lamiera d’acciaio zincata in grado di garantire un livello di rumorosità residua di 70 dBA a 7 metri di distanza dalle pareti esterne della cofanatura da misurarsi in condizioni di misura di campo libero secondo le norme e completa di porte laterali di accesso al gruppo, ganci per il sollevamento e griglie antipioggia.

Manuale d’uso e manutenzione

PREZZO NETTO DEL GRUPPO			..................			€ 72.300,00

POS.D)

N.1 	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL AUTOMATICO MODELLO P.650, INSONORIZZATO, avente le seguenti caratteristiche:

- potenza P.R.P. per servizio continuo secondo ISO8528: 680 KVA pari a 544 kW a cosfi 0,8, sovraccaricabile del 10% per 1 ora ogni 12

- potenza L.T.P. per servizio emergenza secondo ISO8528: 748 KVA pari a 598,4 kW a cosfi 0,8 non sovraccaricabile

- tensione: 220 V

- frequenza: 60 Hz – 1800 RPM

- regolazione automatica della tensione contenuta nei limiti di ± 1,5% da vuoto a pieno carico ed a varie temperature

Il gruppo è pronto per il funzionamento e comprende:

Motore diesel PERKINS modello 2806C-E18 TAG3

- 4 tempi

- iniezione diretta

- aspirazione naturale

- raffreddato ad acqua

- 6 cilindri in linea

- alesaggio 145 mm

- corsa 183 mm

- capacità: 18,13 lt.

- rapporto di compressione: 14,5:1

- potenza continua secondo ISO 3046: 592 kWm a 1800 giri/min

- consumo combustibile al 75% del carico: 112 l/h (tolleranza ± 5%)

- tipo di combustibile secondo BS 2869/1970 classe A1 A2

Il motore è fornito completo di:

- filtro sull'aspirazione con indicatore di intasamento

- pompa d'iniezione con regolatore elettronico di giri

- pompa di alimentazione

- filtri olio e nafta ad elementi sostituibili

- prefiltro nafta

- raffreddamento ad acqua a circuito chiuso con: radiatore meccanico, valvola termostatica, ventola premente azionata dall'albero motore

- collettore di scarico raffreddato ad aria

- avviamento elettrico 24 V cc con motorino di avviamento, alternatore e regolatore di tensione

- valvola solenoide arresto 24 V cc

- interruttore per allarme bassa pressione olio

- interruttore per allarme alta temperatura acqua

- preriscaldo acqua con termostato

Batterie di avviamento al piombo, 24 V

Alternatore MARELLI modello MJB 355 MA4

- sincrono, senza spazzole, a campo rotante

- 4 poli salienti

- autoeccitato ed autoregolato

- potenza nominale continua: 680 KVA

- fattore di potenza: 0,8

- tensione: 220 V

- frequenza: 60 Hz

- isolamento in classe H

- protezione meccanica secondo raccomandazioni I.E.C IP23

- autoventilazione mediante ventola calettata sull'albero

- cuscinetto di rotolamento lubrificato a grasso

Silenziatore di scarico residenziale con flessibile e flange

Serbatoio combustibile giornaliero da 120 litri a norme VV.FF. integrato nel basamento del gruppo, con indicatore di livello, allarme basso livello, bocchettone di caricamento, raccordi ed attacchi d’uso

Accoppiamento: motore ed alternatore sono allineati a mezzo campana di accoppiamento e l'albero dell'alternatore è trascinato dal volano del motore tramite disco di accoppiamento.

Basamento: il gruppo motore/alternatore è montato su un unico basamento con supporti elastici antivibranti

Quadro elettrico automatico completo come POS.A), ma con un interruttore automatico di macchina in versione quadripolare da 2000 A e di un commutatore motorizzato in versione quadripolare.

Cofanatura insonorizzata, di tipo autoportante, monoblocco, realizzata in lamiera d’acciaio zincata in grado di garantire un livello di rumorosità residua di 70 dBA a 7 metri di distanza dalle pareti esterne della cofanatura da misurarsi in condizioni di misura di campo libero secondo le norme e completa di porte laterali di accesso al gruppo, ganci per il sollevamento e griglie antipioggia.

Manuale d’uso e manutenzione

PREZZO NETTO DEL GRUPPO			..................			€ 83.000,00

| Condizioni Commerciali: |  |
| --- | --- |
| - Consegna | : da concordare |
| - Resa | : franco ns stabilimento di Cesano Boscone – Milano |
| - Imballo | : eventuale al costo |
| - Collaudo | : compreso ns standard interno |
| - Pagamento | : da concordare |
| - Installazione e collaudo in opera: esclusi |  |
| - Garanzia | : 12 mesi dalla messa in servizio, massimo 18 mesi dalla consegna |
| - Validità offerta | : 60 gg |

Distinti saluti,

COMPAGNIA TECNICA MOTORI SPA

Ing. Michele Turchiarelli