Spett.le

IRD S.R.L.

Via A. Fabi, 337

03100 Frosinone

### Frosinone, 06/04/2021

Offerta: 2021_0220

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

IRD S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Modifica impianto annegamento e sostituzione valvola pirotecnica Loc. 4505 Avio Colleferro

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Lavori elettrici

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - ) VS specifiche verbali

  - ) Schema elettrico attuale

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia durante la fase di installazione sia durante la successiva fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE INTERVENTI

Gli interventi da effettuare saranno i seguenti:

2.1.1 ) SOSTITUZIONE ELETTRICA VALVOLA

Interventi comprendente:

- Smantellamento impianto elettrico attualmente installato

- Fornitura e posa in opera di conduit elettrico in area sicura per il collegamento della nuova valvola pirotecnica di Vs fornitura

- Modifiche elettriche per il collegamento

- Prove di funzionamento

- Aggiornamento schemi elettrici

- DICO installazione

2.1.2 ) SOSTITUZIONE FINECORSA PORTE LOCALE 4505

Interventi comprendente:

- Smantellamento impianto elettrico attualmente installato

- Fornitura e posa in opera di 5 finecorsa di sicurezza RFID non a contatto da installare sulle porte

- Fornitura e posa in opera di nuove canalizzazioni elettriche

- Fornitura e posa in opera di 8 barriere a sicurezza intrinseca PR Electronics per la protezione dell’area

- Modifiche elettriche per il collegamento

- Aggiornamento schemi elettrici

- DICO installazione

2.1.3 ) INSTALLAZIONE RILEVATORI TEMPERATURA DUE VIBROVAGLI

Interventi comprendente:

- Fornitura e posa in opera di 4 PT100 da installare sui due motori

- Fornitura e posa in opera di nuove canalizzazioni elettriche

- Fornitura e posa in opera di 4 barriere a sicurezza intrinseca PR Electronics per la protezione dell’area

- Fornitura e posa in opera di una canalizzazione dalla sala quadri alla sala controllo

- Fornitura e posa in opera di quattro indicatori (lampade) di segnalazione allarme e preallarme temperatura per ogni singolo motore

- Modifiche elettriche per il collegamento

- Aggiornamento schemi elettrici

- DICO installazione

2.1.4 ) SOSTITUZIONE FINECORSA PORTE LOCALE 4551

Interventi comprendente:

- Smantellamento impianto elettrico attualmente installato

- Fornitura e posa in opera di 5 finecorsa di sicurezza RFID non a contatto da installare sulle porte

- Fornitura e posa in opera di nuove canalizzazioni elettriche

- Fornitura e posa in opera di 8 barriere a sicurezza intrinseca PR Electronics per la protezione dell’area

- Modifiche elettriche per il collegamento

- Aggiornamento schemi elettrici

- DICO installazione

2.1.5 ) SOSTITUZIONE FINECORSA PORTE LOCALE 2078

Interventi comprendente:

- Smantellamento impianto elettrico attualmente installato

- Fornitura e posa in opera di 5 finecorsa di sicurezza RFID non a contatto da installare sulle porte

- Fornitura e posa in opera di nuove canalizzazioni elettriche

- Fornitura e posa in opera di 8 barriere a sicurezza intrinseca PR Electronics per la protezione dell’area

- Modifiche elettriche per il collegamento

- Aggiornamento schemi elettrici

- DICO installazione

N.B. Le quotazioni riferite ai punti 2.1.4 e 2.1.5 sono state realizzate senza l’ausilio della documentazione

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Lavori meccanici e idraulici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro (solo parti modificate)

- Dichiarazione di conformità installazione

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo    € 33.560,00 + IVA

Pagamento: da concordare in fase d’ordine

##### Consegna: da concordare in fase d’ordine

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl