Spett.le

T.L.M. S.r.L.

Via Cuma, 28

80132 Napoli

### Frosinone, 24/02/2022

Offerta: 2022_0147

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

T.L.M. S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Materiale, ingegneria, montaggi, messa in servizio sistema di acquisizione dati pressa Denso

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Ingegneria apparecchiature e software

- Materiali elettrici ed elettronici

- Ingegneria bordo macchina

- Messa in servizio presso la sede del VS cliente

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Schema elettrico attuale

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia durante la fase di installazione sia durante la successiva fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

L’architettura attuale è composta da un PLC Mitsubishi che comunica attraverso I/O digitali con un PLC Allen Bradley che è il bridge di comunicazione di tutti gli altri PLC in DHPlus.

I dati scambiati tra i vari PLC sono relativi a messaggi, impostazioni e visualizzazioni dati.

Il PLC Mitsubishi comunica in seriale con il sistema PMS200A, il quale acquisisce sia i valori delle termocoppie della macchina che i valori della pressione dell’olio di sovraccarico.

Tutti i dati vengono riportati su un pannello operatore presente sul pulpito

La soluzione è la sostituzione completa del PLC Mitsubishi e del PMS200A con un PLC Siemens e il ripristino della comunicazione con i PLC Allen Bradley

Per quanto riguarda il controllo della quota slitta, il sistema attuale comunica attraverso I/O digitali con un PLC Allen Bradley.

Tutti i dati vengono riportati su un pannello operatore presente sul pulpito

La soluzione proposta è la sostituzione del sistema attuale con dei moduli remotati Siemens comandato dal PLC 1500 che verrà installato per il controllo dello sforzo, un encoder assoluto e un HMI da 4” per visualizzare i dati

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) SISTEMA TOTALE

Revamping sistema comprendente:

- Smantellamento del sistema PMS200A e del proprio monitor

- Smantellamento del PLC Mitsubishi e del proprio monitor

- Fornitura e posa in opera di un PLC Siemens tipo S7-1500 CPU 1513

- Fornitura e posa in opera di modulo remotato ET200SP completo di 16 ingressi analogici per termocoppie e 4 ingressi analogici ad alta velocità per i trasmettitori di pressione

- Fornitura e posa in opera di modulo remotato ET200SP completo di 96 ingressi digitali e 32 uscite digitali

- Fornitura e posa in opera di un pannello operatore Siemens Touch Screen da 9” colori

- Fornitura e posa in opera di uno switch di rete

- Fornitura e posa in opera di un alimentatore 24Vdc 10A

- Fornitura e posa in opera di due trasmettitori di pressione da 250Bar ad alta velocità di risposta

- Fornitura e posa in opera dei nuovi cablaggi dei trasmettitori e tra PLC e HMI

- Fornitura e posa in opera dei nuovi cablaggi tra PLC Siemens e PLC Allen Bradley

- Fornitura e posa in opera di quanto altro occorrente alla realizzazione dell’opera

2.1.2) SISTEMA DI CONTROLLO QUOTA

Revamping sistema comprendente:

- Smantellamento del sistema attualmente installato

- Fornitura e posa in opera di un Encoder Sick assoluto multigiro Profinet (di VS fornitura gli adattamenti meccanici)

- Fornitura e posa in opera di modulo remotato ET200SP completo di 48 ingressi digitali e 48 uscite digitali

- Fornitura e posa in opera di un pannello operatore Siemens Touch Screen da 4” colori

- Fornitura e posa in opera di uno switch di rete

- Fornitura e posa in opera dei nuovi cablaggi

- Fornitura e posa in opera dei nuovi cablaggi tra PLC Siemens e PLC Allen Bradley

- Fornitura e posa in opera di quanto altro occorrente alla realizzazione dell’opera

2.1.3) INGEGNERIA APPARECCHIATURE E SOFTWARE

Sviluppo ingegneria per la realizzazione delle modifiche ai quadri elettrici e del software di gestione comprendente:

- Rilievi presso VS cliente

- Decodifica dello scambio dati tra PLC Allen Bradley e PLC Mitsubishi

- Decodifica dello scambio dati tra PLC Mitsubishi e sistema PMS200A

- Schemi elettrici funzionali eseguiti con EPLAN (solo parte modificata)

- Elenchi materiali apparecchiature armadi

- Elenchi materiali apparecchiature pannello di comando

- Elenchi materiali equipaggiamenti elettrici bordo macchina

- Manualistica apparecchiature

- Manualistica operatore e trouble shooting

- Definizione della struttura del software del PLC e HMI Siemens

- Sviluppo del software PLC e HMI sulla base della specifica tecnica funzionale

- listati e Cd programmi PLC,  HMI

2.1.4) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura della messa in servizio del sistema presso la sede del vs cliente, comprendente:

- test I/O campo e apparecchiature armadio

- prove funzionali

- training del personale 4 ore

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di carico/scarico e sollevamento presso il cliente finale

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico (solo parte modificata)

- Copia software PLC

- Copia software HMI

- Dichiarazione di conformità montaggi elettrici

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura è la seguente:

La quotazione economica dell’intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo € 40.400,00 + IVA

Consegna: da concordare in fase d’ordine

Trasporto: franco VS Cliente

Pagamento: da concordare in fase d’ordine

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl