Spett.le

FCA Italy S.p.A.  Pratola Serra

Via Nazionale delle Puglie, 10

83039 Pratola Serra (Av)

### Frosinone, 07/10/2023

Offerta: 2023_0780 Tecnica

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

FCA Italy S.p.A.  Pratola Serra

- ……………….

- …………………….

Sostituzione motori di vecchia tecnologia con motori di nuova generazione con inverter. Specifica FM04_2023_SPEC_Motori_REV1 del 01/07/2023

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto sotto riportato.

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - ) Vostra specifica tecnica FM04_2023_SPEC_motori_REV1 del 01/07/2023

  - ) Sopralluogo presso VS azienda

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia durante la fase di installazione sia durante la successiva fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

Alleghiamo elenco motori da sostituire in base alla VS lista

| Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impianto di lavaggio basamento ghisa | lavatrice agullo op.165 | 1 | pompa | 75,0 | 4 | - |  |
| Impianto di lavaggio basamento ghisa | lavatrice agullo op.165 | 1 | pompa calibrata | 30,0 | 2 | IE3 |  |
| OP.70 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15,0 | 4 | IE1 |  |
| OP.80 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15,0 | 4 | IE1 |  |
| OP.145 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15,0 | 4 | IE1 |  |
| OP.190/1 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15,0 | 4 | IE1 |  |
| OP.190/2 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15,0 | 4 | IE1 |  |
| OP.220/1 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15,0 | 4 | IE1 |  |
| OP.220/2 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15,0 | 4 | IE1 |  |
| OP.270 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 15,0 | 4 | IE1 |  |
| OP.210/1 | CENTRALINA IDRAULICA | 2 | 160M4 | 14 | 4 | IE1 |  |
| OP.210/2 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 14 | 4 | IE1 |  |
| OP.110 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11,0 | 4 | IE1 |  |
| OP.115 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11,0 | 4 | IE1 |  |
| OP.125 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11,0 | 4 | IE1 |  |
| 140 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11,0 | 4 | IE1 |  |
| OP.150 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11,0 | 4 | IE1 |  |
| OP.170 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11,0 | 4 | IE1 |  |
| OP.180 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11,0 | 4 | IE1 |  |
| OP.250/1 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11,0 | 4 | IE1 |  |
| OP.250/2 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11,0 | 4 | IE1 |  |
| OP.265 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 11,0 | 4 | IE1 |  |
| OP.130 | CENTRALINA IDRAULICA | 1 | 160M4 | 10 | 4 | IE1 |  |

| Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP.20\1 | UN. 6.2 | 1 | 280S6 | 45,0 | 6 | IE1 |  |
| OP.20\2 | UN. 6.2 | 1 | 280S6 | 45,0 | 6 | IE1 |  |
| OP.30 | UN. 10.1 | 1 | 225H4 | 45,0 | 4 | IE1 |  |
| OP.30 | UN. 12.1 | 1 | 225H4 | 45,0 | 4 | IE1 |  |
| OP.50 | UN. 3 | 1 | 280S6 | 45,0 | 6 | IE1 |  |
| OP.50 | UN. 4 | 1 | 280S6 | 45,0 | 6 | IE1 |  |
| OP.50 | UN. 7 | 1 | 280S6 | 45,0 | 6 | IE1 |  |
| OP.50 | UN. 9 | 1 | 280S6 | 45,0 | 6 | IE1 |  |
| OP.20\1 | UN. 3.1 | 1 | 250M6 | 37,0 | 6 | IE1 |  |
| OP.20\2 | UN. 3.1 | 1 | 250M6 | 37,0 | 6 | IE1 |  |
| OP.35 | UN. 3.1 | 1 | 200L4 | 30,0 | 4 | IE1 |  |
| OP.35 | UN.5.1 | 1 | 200L4 | 30,0 | 4 | IE1 |  |
| OP.150 | UN.13.1 | 1 | 180L4 | 22,0 | 4 | IE1 |  |
| Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza |  |
| OP.40 | GIPI | 1 | GIPI | 11,0 | 2 | IE3 |  |
| OP.40 | GIPI | 1 | GIPI | 11,0 | 2 | IE3 |  |
| OP.40 | GIPI | 1 | GIPI | 11,0 | 2 | IE3 |  |
| OP.40 | GIPI | 1 | GIPI | 4,0 | 2 | IE3 |  |
| OP.60 | GIPI | 1 | GIPI | 55,0 | 2 | IE3 |  |
| OP.60 | GIPI | 1 | GIPI | 55,0 | 2 | IE3 |  |
| OP.60 | GIPI | 1 | GIPI | 55,0 | 2 | IE3 |  |
| OP.70 | GIPI | 1 | GIPI motore gr. 280M | 90,0 | 2 | IE3 |  |
| OP.70 | GIPI | 1 | GIPI motore gr. 280M | 90,0 | 2 | IE3 |  |
| OP.70 | GIPI | 1 | GIPI motore gr. 280M | 90,0 | 2 | IE3 |  |
| OP.70 | GIPI | 1 | GIPI | 18,5 | 4 | IE2 |  |
| OP.70 | GIPI | 1 | GIPI | 18,5 | 4 | IE2 |  |
| OP.70 | GIPI | 1 | GIPI | 18,5 | 4 | IE2 |  |
| OP.80 | GIPI | 1 | GIPI | 18,5 | 2 | - |  |
| OP.90 | GIPI | 1 | GIPI | 11,0 | 2 | IE2 |  |
| OP.90 | GIPI | 1 | GIPI | 15,0 | 2 | IE2 |  |
| OP.190/1 | GIPI | 1 | GIPI | 37,0 | 2 | IE2 |  |
| OP.190/2 | GIPI | 1 | GIPI | 37,0 | 2 | IE3 |  |
| OP.220/1 | GIPI | 1 | GIPI | 4,0 | 2 | - |  |
| OP.220/2 | GIPI | 1 | GIPI | 4,0 | 2 | IE2 |  |

| Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAVATRICE MTC | LAVATRICE | 1 | EG180L-4 22KW - A 40,9/23,6 - 1475 g | 22,0 | 4 | - |  |
| LAVATRICE SHORT BLOCK | LAVATRICE | 1 | 5.5 kW - PTC - 380- 415 V - 50 Hz - 11.2 A MOTORE IE3 | 5,5 | 4 | - |  |
| LAVATRICE LONG BLOCK | LAVATRICE | 1 | M2AA 160M IEC160 M/L 42 11KW 12,7 A | 11,0 | 4 | - |  |
| Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] |  | Classe di Efficienza |  |
| CENTRALINA IDR. OP 140 | OP.140 | 1 | MR 10A 2018-100 B4 3KW A10,7/6,18 | 3,0 |  | - |  |
| CENTRALINA IDR. OP 290 | OP.290 | 1 | MR 10A 2018-100 B4 3KW A10,7/6,18 | 3,0 |  | - |  |
| Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienz a |  |
| POMPA OLIO VQM |  | 6 |  | 37,0 | 4 | IE3 |  |
| POMPA OLIO VQM |  | 3 |  | 5,5 | 4 | - |  |
| Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienz a |  |
| POMPA OLIO INFIAMMABILI | 1346 (centralina idraulica) | 1 | MAK 132 MB-6 5,5 KW 12,3A | 5,5 | 4 | IE3 |  |
| POMPA OLIO INFIAMMABILI | 1346 (centralina idraulica) | 1 | PEFP 132M-6 5.5 KW 955 GIRI 50HZ ELECTRO ADDA | 5,5 | 4 | - |  |
| POMPA OLIO INFIAMMABILI | 1346 (centralina idraulica) | 1 | 6PE132M 520404 4 KW 920G 50HZ | 5,5 | 4 | - |  |
| POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIANO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 15,0 | 4 | IE2 |  |
| POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIANO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 15,0 | 4 | IE2 |  |
| POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIANO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 15,0 | 4 | IE2 |  |
| POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIANO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 15,0 | 4 | IE2 |  |
| POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIANO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 7,5 | 4 | IE3 |  |
| POMPA ACQUA REFRIGERATA VQM | SOTTOPIANO | 1 | MOT.AS.TRIF.MR1 6A3004 160L-4 | 7,5 | 4 | IE3 |  |
| Processo | Macchina | Q.tà |  | Potenza [kW] |  |  |  |
| PRESSA CARTONI | PRESSA | 1 |  | 17 |  |  |  |

| Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISCENSORE | DISC IMP | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5,5 | 4 | - |  |
| DISCENSORE | S2 ASC2 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5,5 | 4 | - |  |
| DISCENSORE | S2 DISC. 1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5,5 | 4 | - |  |
| DISCENSORE | S3 DISC1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5,5 | 4 | - |  |
| DISCENSORE | S6 ASC 1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5,5 | 4 | - |  |
| DISCENSORE | S6 ASC1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5,5 | 4 | - |  |
| DISCENSORE | S7 ASC2 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5,5 | 4 | - |  |
| DISCENSORE | S7 DISC. 1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5,5 | 4 | - |  |
| DISCENSORE | S7 DISC1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5,5 | 4 | - |  |
| DISCENSORE | ASC/DISC 1390.1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5,5 | 4 | - |  |
| DISCENSORE | ASC/DISC 920.1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5,5 | 4 | - |  |
| DISCENSORE | ASC/DISC DS1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5,5 | 4 | - |  |
| DISCENSORE | ASC/DISC 1270.1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5,5 | 4 | - |  |
| DISCENSORE | ASC/DISC 1310.1 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5,5 | 4 | - |  |
| DISCENSORE | ASC/DISC 1310.2 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5,5 | 4 | - |  |
| DISCENSORE | ASC/DISC 1360 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5,5 | 4 | - |  |
| DISCENSORE | ASC/DISC 1390 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5,5 | 4 | - |  |
| DISCENSORE | ASC/DISC 1270 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5,5 | 4 | - |  |
| DISCENSORE | ASC/DISC 920 | 1 | MOT.AS.TRIF.AUTOFR. BA132SB4 3S1 5,5KW | 5,5 | 4 | - |  |
| Processo | Macchina | Q.tà | Utenza | Potenza [kW] | n° Poli | Classe di Efficienza |  |
| IMP. ANTINCENDIO | CENTRALE DI POMPAGGIO | 1 | POMPA DI COMPENSA MOT 160M | 11,0 | 2 | IE2 |  |
| IMP. ANTINCENDIO | CENTRALE DI POMPAGGIO | 1 | POMPA DI COMPENSA MOT 160M | 11,0 | 2 | IE2 |  |
| TOTALE MOTORI DA SOSTITUIRE |  | 110 |  |  |  |  |  |

La fornitura sarà composta da:

- Fornitura e posa in opera di nr 110 motori elettrici a riluttanza IE5 con le forme costruttive e velocità richieste dall’applicazione

- N.B. tutti i motori da noi offerti sono di tipo IE5, anche quelli dei discensori autofrenanti sono del tipo a riluttanza IE5 con opzione del freno di stazionamento. Per darvi queste specifiche Vi abbiamo quotato materiale sia Siemens che ABB. Molti costruttori di motori a riluttanza IE5 si fermano con tali caratteristiche a circa 18.5Kw a seconda della velocità. Oltre tale taglia i motori sono IE4. E’ ovvio anche che i costi di tali fornitori siano sicuramente più bassi rispetto ai grandi colossi

- Fornitura di tutti gli eventuali adattamenti meccanici per montaggio motori

- Pulizia e trasporto in area di VS fornitura di tutti i motori elettrici che smonteremo dalle macchine. Nel caso non ci fosse a disposizione presso la VS azienda di un’area attrezzata e adeguata per la pulizia esterna dei motori provvederemo a ns spese a trasportarli presso la ns azienda, lavarli e riconsegnarveli nelle migliori condizioni

- Tutti i motori saranno comandati da drive delle marche relative ai motori stessi. Tutti i drive saranno o installati in quadri di contenimento di cui alleghiamo specifiche oppure saranno di tipo da installare a bordo motore. Tutti i drive avranno a bordo lo STO di sicurezza

- Tutti i drive sono equipaggiati con ingresso analogico di feedback per permettere la gestione PID del processo installando soltanto dei misuratori in campo (i misuratori non sono contemplati nella presente offerta)

- Tutte le utenze saranno equipaggiate di un analizzatore di rete di tipo “Sentron Pac” con indicatore locale, comunicazione in Modbus TCP/IP e WiFi. Non è previsto nella ns offerta il collegamento con la rete dello stabilimento

- Tutte le utenze verranno modificate. All’interno dei quadri elettrici attualmente installati tutte le partenze motori verranno protette a monte tramite interruttori/sezionatori con fusibili. Tutti i drive verranno protetti con fusibili per semiconduttori a monte. Tutti i circuiti di comando e i circuiti di sicurezza verranno modificati e verranno installati nuovi cavi sia per le alimentazioni secondarie (strumenti, ventilazione quadri) che per i comandi che per gli STO di protezione e sicurezza

- Ovviamente tutti le modifiche effettuate verranno poi riportate sugli aggiornamenti degli schemi elettrici (in Eplan)

- Tutte le modifiche ritenute necessarie per il buon funzionamento del sistema eventualmente da implementare sui SW delle macchine sono già previste nella presente offerta

- N.B. L’offerta viene realizzata ipotizzando due grossi interventi da effettuare durante le fermate di agosto e Natale. Nel caso si voglia effettuare l’intervento solo nelle fermate di fine settimana i costi andrebbero ricalcolati e salirebbero in modo evidente

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto, si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO ELETTRICO (TIPO)

Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico tipo comprendente:

- Carpenteria in lamiera IP54, dimensioni adeguate allo scopo e all’installazione

- Gruppo ventilazione quadro (con relazione tecnica di calcolo)

- Drive necessari completi di filtro di retee ove necessario di eventuale resistenza di frenatura (da stabilire per ogni quadro quanti drive e di quale taglia)

- Portafusibili con fusibili a semiconduttore per protezione drive

- Circuiti di comando ausiliari

- Circuiti di comando STO (Safety)

- Analizzatore di rete “Sentron Pac” fronte quadro per ogni utenza

- Modulo di comunicazione WiFi (uno per ogni singolo quadro)

- Struttura di ancoraggio a terra

- Conduit elettrici di tipo protetto completi di cavi schermati in uscita

2.1.2 ) INTERVENTI IMPIANTO

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e prestazioni tecniche:

- Smontaggio vecchi motori, pulizia e trasporto in area da Voi indicata

- Fornitura e posa in opera di motori a riluttanza IE5 (per ogni singola utenza verranno stabiliti la tipologia del motore, la forma costruttiva)

- Fornitura e posa in opera di eventuali adattamenti meccanici per installazione motori

- Eventuali lavori di manutenzione straordinaria non inerenti a tale installazione non sono previsti

- Collegamenti elettrici tra motori e nuovi quadri

- Modifiche attuali quadri elettrici (sia hardware che software)

- Fornitura e posa in opera del materiale per la realizzazione delle modifiche sopra indicate

- Fornitura e posa in opera di nuove condutture elettriche necessarie per alimentazione secondarie, circuiti ausiliari di comando, circuiti ausiliari di sicurezza

- Prove di funzionamento

2.1.3 ) INGEGNERIA

Fornitura delle seguenti prestazioni tecniche:

- Rilievi presso vs azienda per determinare tipologia di apparecchiatura (motore e quadro) da installare, modalità di installazione, modifiche hardware e software da realizzare nei quadri attuali

- Schema elettrico modifiche quadro realizzate con Eplan

- Schema elettrico dei nuovi quadri elettrici

- Copie dei SW modificati

- File di progetto di ogni singolo drive

2.1.4 ) ASSISTENZA ALLA PRODUZIONE

- Dopo le installazioni prevediamo assistenza alla produzione per verificare che quanto implementato sia perfettamente funzionante

- Per applicazioni del genere, dopo la ripartenza metteremo a disposizione un tecnico HW e un tecnico SW per almeno 3 gg nel turno centrale e reperibili negli altri turni in caso di anomalie (i ns tecnici saranno presenti in alberghi adiacenti alla vs azienda)

- Eventuali anomalie riscontrate nelle prove non verranno considerate come assistenza alla produzione

2.1.5 ) FORMAZIONE

- Dopo le installazioni riteniamo sia corretto fornire ore di formazione tecnica ai manutentori della VS azienda. Per questo abbiamo ritenuto prevedere almeno otto cicli di formazione di almeno 4 ore cadauno per permettere ai manutentori di prendere atto dei nuovi drive, della ricerca guasti, della sostituzione e della messa in servizio

- Per quanto riguarda il materiale di formazione, esso sarà di fornitura della ns azienda

- Per quanto riguarda la formazione Vi forniremo il registro e l’esito finale della formazione con gli standard che abbiamo sempre utilizzato con Voi

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1) Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Eventuali interventi meccanici elettrici sulla macchina in oggetto non inerenti al ns intervento

- Eventuali lavori di manutenzione straordinaria non inerenti a tale installazione non sono previsti

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo in triplice copia:

- Schemi nuovi quadri elettrici (in Eplan e stampati)

- Schemi modifiche quadri elettrici (in Eplan e stampati, solo parte modificata)

- Dichiarazione di conformità CE nuovi quadri elettrici

- Calcoli sovratemperatura nuovi quadri elettrici

- Dichiarazione di conformità montaggi

- Copie software modificati

- Schede di manutenzione preventiva (secondo VS formato)

- MEM 028 (ove applicabile)

- Non è prevista nessuna certificazione della macchina (gli interventi sono solo inquadrati come manutenzione straordinaria. Vi forniremo però certificazione EN13849)

- Elenco ricambi consigliati

Tempo consegna: i tempi di consegna sono riportati nella tabella allegata alla presente offerta

##### Subappalto: la NS azienda deve subappaltare una parte delle lavorazioni a terze ditte. I lavori da subappaltare sono relativi a parte dell'installazione in campo.

N.B. L’offerta viene realizzata ipotizzando due grossi interventi da effettuare durante le fermate di agosto e Natale. Nel caso si voglia effettuare l’intervento solo nelle fermate di fine settimana i costi andrebbero ricalcolati e salirebbero in modo evidente

PIANIFICAZIONE ATTIVITA'

| PIANIFICAZIONE INTERVENTO SOSTITUZIONE MOTORI CON INTERVENTO IN FERMATA STABILIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PRIMO INTERVENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SETTIMANE DI LAVORO DA ORDINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELENCO ATTIVITA' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Rilievi da effettuare in campo | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione hardware |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione software |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acquisto materiale |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costruzione quadri elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prove in officina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Installazione presso VS azienda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prove di funzionamento presso VS azienda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assistenza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PIANIFICAZIONE INTERVENTO SOSTITUZIONE MOTORI CON INTERVENTO IN FERMATA STABILIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SECONDO INTERVENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SETTIMANE DI LAVORO DA ORDINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELENCO ATTIVITA' | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Rilievi da effettuare in campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione hardware | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione software |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acquisto materiale |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costruzione quadri elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prove in officina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Installazione presso VS azienda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prove di funzionamento presso VS azienda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assistenza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |

7) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 24 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti