Spett.le

FCA Italy S.p.A.  Pratola Serra

Via Nazionale delle Puglie, 10

83039 Pratola Serra (Av)

### Frosinone, 09/01/2024

Offerta: 2023_1059 Tecnica

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

FCA Italy S.p.A.  Pratola Serra

- ……………….

- …………………….

Gara appalto 281-23-087/PRO.EE380 Optimization CTA-air treatment units with inverter and high efficiency motors

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto sotto riportato.

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - ) Vostra specifica tecnica 281-23-087/PRO.EE380

  - ) Sopralluogo presso VS azienda

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia durante la fase di installazione sia durante la successiva fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

L’intervento in oggetto ha lo scopo di ridurre i consumi e ottimizzare l’efficienza dei nostri impianti di riscaldamento e raffrescamento in stabilimento grazie all’utilizzo di motori ad alta efficienza gestiti tramite Inverter.

2.1) DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento sarà il seguente:

2.1.1 ) CTA

- Smantellamento del quadro elettrico esistente, comprensivo delle apparecchiature interne; rimozione dei due motori attualmente esistenti e dei cavi di alimentazione motore.

- Fornitura e posa in opera del nuovo quadro elettrico, opportunamente dimensionato secondo normative IEC, in particolare dovrà essere dotato di:

- Prevedere un ulteriore 30% di spazio all’interno del quadro elettrico per eventuali necessità future.

- Componentistica di potenza opportunamente dimensionata e necessaria a rendere funzionale il quadro.

- Salvamotori a protezione degli Inverter, dimensionati e tarati secondo normativa.

- Spie e pulsanti da inserire sul fronte quadro.

- Inverter da inserire all’interno dell’armadio. I pannelli HMI dei drive dovranno essere posizionati sul fronte quadro elettrico.

Per uniformità dei componenti oggetto di installazione e compatibilità con ns. prodotti codificati a magazzino, prevedere la fornitura dei seguenti motori IE5 e dei seguenti Drive, di marca ABB:

| CTA A | Motore Mandata (kW) | Motore Ripresa (kW) |
| --- | --- | --- |
| A00 | 55 | 18,5 |
| A01 | 55 | 11 |
| A02 | 55 | 11 |
| A03 | 55 | 11 |
| A04 | 55 | 11 |
| A05 | 55 | 11 |
| A06 | 55 | 11 |
| A07 | 55 | 11 |
| A08 | 55 | 11 |
| A09 | 55 | 11 |
| A10 | 55 | 11 |
| A11 | 55 | 11 |
| A12 | 55 | 11 |
| A13 | 55 | 11 |
| A14 | 55 | 11 |
| A15 | 55 | 11 |
| A16 | 55 | 11 |
| C01 | 45 | 37 |
| C02 | 45 | 37 |
| C03 | 45 | 37 |
| C04 | 45 | 37 |
| C05 | 45 | 37 |
| C06 | 45 | 37 |
| C07 | 45 | 37 |
| C12 | 15 | 15 |
| B01 | 75 | 22 |
| B02 | 75 | 22 |
| B03 | 75 | 22 |
| B04 | 75 | 22 |
| B05 | 75 | 22 |
| B06 | 75 | 22 |
| B07 | 75 | 22 |
| BA1 | 75 | 45 |
| CQ1 |  | 37 |
| CAM1 |  | 37 |
| CAM2 |  | 37 |
| CAM3 |  | 37 |
| CAM4 |  | 37 |
| CAM5 |  | 37 |
| CAM6 |  | 37 |
| CAM7 |  | 37 |

| CTA | Codice motore Mandata | Codice motore Ripresa |
| --- | --- | --- |
| CTA A00 | 3GBL252223-ASC+446+037+451+783 | 3GBL182423-ASC+446+037+451+783 |
| CTA A01-A02-A03-A04-A05-A06-A07-A08-A09-A10-A11-A12-A13-A14-A15-A16 | 3GBL252223-ASC+446+037+451+783 | 3GBL162413-ASC+446+037+451+783 |
| CTA C01-C02-C03-C04-C05-C06-C07 | 3GBL222233-ASC+446+037+451+783 | 3GBL222223-ASC+446+037+451+783 |
| CTA C12 | 3GBL162423-ASC+446+037+451+783 | 3GBL162423-ASC+446+037+451+783 |
| CTA B01-B02-B03-B04-B05-B06-B07 | 3GBL282213-ADC+446+037+451+783 | 3GBL182433-ASC+446+037+451+783 |
| CTA BA1 | 3GBL282213-ADC+446+037+451+783 | 3GBL222233-ASC+446+037+451+783 |
| CQ1-CAM1-CAM2-CAM3-CAM4-CAM5-CAM6-CAM7 |  | 3GBL222223-ASC+446+037+451+783 |

| CTA | Codice Drive Mandata | Codice Drive Ripresa |
| --- | --- | --- |
| CTA A00 | ACS580-01-169A-4+J400+P952-FENA-21-B056-DPMP-04-FSPS | ACS580-01-062A-4+J400+P952-FENA-21-B056-DPMP-04-FSPS |
| CTA A01-A02-A03-A04-A05-A06-A07-A08-A09-A10-A11-A12-A13-A14-A15-A16 | ACS580-01-169A-4+J400+P952-FENA-21-B056-DPMP-04-FSPS | ACS580-01-039A-4+J400+P952-FENA-21-B056-DPMP-04-FSPS |
| CTA C01-C02-C03-C04-C05-C06-C07 | ACS580-01-145A-4+J400+P952-FENA-21-B056-DPMP-04-FSPS | ACS580-01-106A-4+J400+P952-FENA-21-B056-DPMP-04-FSPS |
| CTA C12 | ACS580-01-046A-4+J400+P952-FENA-21-B056-DPMP-04-FSPS | ACS580-01-046A-4+J400+P952-FENA-21-B056-DPMP-04-FSPS |
| CTA B01-B02-B03-B04-B05-B06-B07 | ACS580-01-206A-4+J400+P952-FENA-21-B056-DPMP-04-FSPS | ACS580-01-073A-4+J400+P952-FENA-21-B056-DPMP-04-FSPS |
| CTA BA1 | ACS580-01-206A-4+J400+P952-FENA-21-B056-DPMP-04-FSPS | ACS580-01-145A-4+J400+P952-FENA-21-B056-DPMP-04-FSPS |
| CQ1-CAM1-CAM2-CAM3-CAM4-CAM5-CAM6-CAM7 |  | ACS580-01-106A-4+J400+P952-FENA-21-B056-DPMP-04-FSPS |

- Sistema di raffreddamento correttamente dimensionato per consentire il corretto funzionamento dei drive; allegare in offerta tecnica il calcolo termico necessario per ottenere una refrigerazione adeguata nel cabinet.

- Inserimento, con criterio di recupero da quadro esistente, della morsettiera di comando dei segnali per la gestione remotata dell’armadio da PRODAS di stabilimento.

7.1) Collegamento dei segnali dell’inverter (Stato Inverter, Guasto Inverter, Scrittura Velocità Inverter, Lettura velocità Inverter) a PRODAS di stabilimento.

- Strumento di misura elettrica (SENTRON PAC 4200 di marca Siemens) che sarà posizionato fronte quadro. Lo strumento di misura elettrico dovrà archiviare ad intervalli quartorari i valori elettrici rilevati in campo e trasmetterli all’archivio interno dello strumento.

8.1) Fornitura di un PC portatile di marca HP ove sarà installato il software per il download dei dati dallo strumento di misura elettrica.

- I marchi scelti per i componenti elettrici oggetto di installazione all’interno degli armadi dovranno essere compatibili con la specifica materiali STELLANTIS.

- Fornire schema elettrico preliminare, in formato EPLAN, per approvazione da parte di ETR, in fase di assegnazione ordine.

- Monitoraggio dei consumi elettrici, prima e dopo l’intervento di retrofitting.

- Montaggio dei nuovi motori di categoria IE5;

- Realizzazione dei collegamenti elettrici necessari tra quadro elettrico e motori; i cavi di potenza tra l’uscita del Drive e l’ingresso del motore dovranno essere opportunamente dimensionati e di tipologia FG16OH2R16. E’ possibile utilizzare le vie cavo attualmente esistenti per la posa dei nuovi conduttori; ove non fosse possibile, prevedere la realizzazione di nuova canalizzazione metallica tra il quadro elettrico e la CTA di comando.

- Ripristino dei micro sulle porte delle CTA e dell’illuminazione interna, ove necessario.

- Verifica e ripristino delle Serrande di Miscelazione delle UTA e verifica collegamento a  prodas.

- Bonifica delle serrande di Ripresa e di Mandata, le quali non hanno più la necessità di funzionare. Per questo motivo si richiede di eliminare possibili blocchi di allarme sullo stato delle serrande in fase di avviamento delle UTA

- Collegamento del Camino 2 alla rete di stabilimento.

- Per quanto riguarda i 7 camini oggetto di fornitura, la sostituzione dei motori ed inverter, adeguando, ove necessario, i quadri elettrici esistenti.

- Opzione: valutazione di n°2 pressostati differenziali per ogni singola UTA per controllo in continuo di intasamento batterie da collegare a quadri di controllo, prevedendo posa cavi.

- Opzione: fornitura e posa in opera di centralina metereologica interfacciabile in Modbus/TCP.

- Messa in funzione.

- Collaudo.

- Rilascio documentazione tecnica secondo normative vigenti, corredata di:

- Certificazione secondo normativa DM 37/08

- Schemi elettrici del quadro elettrico di nuova installazione.

- Datasheet dei materiali installati.

- Machine Ledger e schede SMP di manutenzione dei prodotti installati.

- Prevedere la movimentazione necessaria per il sollevamento e la discesa dei materiali da installare. Si fa presente che la discesa dei materiali da piano tecnico è a carico del fornitore.

- Smaltimento e trasporto dei materiali smaltiti presso isola ecologica di stabilimento.

SITUAZIONE ATTUALE GESTIONE UTA (PRODAS)

Attualmente le UTA delle corsia 2 e corsia 3 sono controllate tramite il sistema di supervisione Prodas.

I quadri di controllo presenti nelle aree oggetto di attività sono i seguenti :

Corsia 2 Lavorazione comprendente 8 UTA suddivise in maniera equa in due quadri di controllo denominati LAV03 LAV04.

Di seguito si elencano le UTA comprese nel livello 1 LAV03

•	CTA09

•	CTA10

•	CTA11

•	CTA12

•	CTVE2 (GALLERIA TECNICA)

Di seguito si elencano le UTA comprese nel livello 1 LAV04

•	CTA13

•	CTA14

•	CTA15

•	CTA16

La corsia 3 comprende 16 CTA suddivise in CTA -B (piano terra) CTA -C (primo Piano montaggio).

La gestione delle CTA è garantita da 4 quadri di controllo così denominati :

MON01

•	CTA-B1

•	CTA-C1

•	CTA-B2

•	CTA-C2

MON02

•	CTA-B3

•	CTA-C3

•	CTA-B4

•	CTA-C4

MON03

•	CTA-B5

•	CTA-C5

•	CTA-B6

•	CTA-C6

•	CTA-BA1

MON04

•	CTA-B7

•	CTA-C7

•	CTA-C1/2

Per ogni CTA sono cablati i seguenti segnali I/O :

LAV03	CTA 09		53100	027		DISPONIBILITA'	DI

LAV03	CTA 09	TSL	53100	028		TERM. ANTIGELO	DI

LAV03	CTA 09	TT	53100	029		TEMP. AMBIENTE A	AI

LAV03	CTA 09	TT	53100	030		TEMP. AMBIENTE B	AI

LAV03	CTA 09	TT	53100	031		TEMP. AMBIENTE C	AI

LAV03	CTA 09	TT	53100	032		TEMP. AMBIENTE D	AI

LAV03	CTA 09		53100	033		STATO POMPA R.C.	DI

LAV03	CTA 09		53100	034		PROT. POMPA R.C.	DI

LAV03	CTA 09		53100	035		START POMPA R.C.	DO

LAV03	CTA 09		53100	036		STOP  POMPA R.C.	DO

LAV03	CTA 09		53101	001		STATO VENT. MAND	DI

LAV03	CTA 09		53101	002		PROT. VENT. MAND	DI

LAV03	CTA 09		53101	003		START VENT. MAND	DO

LAV03	CTA 09		53101	004		STOP  VENT. MAND	DO

LAV03	CTA 09	TT	53101	005		TEMPER ARIA MAND	AI

LAV03	CTA 09	ZSH	53101	006		SERR APERTA MAND	DI

LAV03	CTA 09	ZSL	53101	007		SERR CHIUSA MAND	DI

LAV03	CTA 09		53102	001		STATO VENT. RIPR	DI

LAV03	CTA 09		53102	002		PROT. VENT. RIPR	DI

LAV03	CTA 09		53102	003		START VENT. RIPR	DO

LAV03	CTA 09		53102	004		STOP  VENT. RIPR	DO

LAV03	CTA 09	TT	53102	005		TEMPER ARIA RIPR	AI

LAV03	CTA 09	ZSH	53102	006		SERR APERTA RIPR	DI

LAV03	CTA 09	ZSL	53102	007		SERR CHIUSA RIPR	DI

LAV03	CTA 09	PdSL	53102	008		PRESS.DIFF. RIPR	DI

LAV03	CTA 09	ZSH	53103	001		SERR APERTA MISC	DI

LAV03	CTA 09	ZSL	53103	002		SERR CHIUSA MISC	DI

LAV03	CTA 09	MV	53103	003		REG. ARIA MISC	AO

LAV03	CTA 09	PdSL	53103	004		PRES DIFF.1 MISC	DI

LAV03	CTA 09	PdSL	53103	005		PRES DIFF.2 MISC	DI

LAV03	CTA 09	ZSL	53104	001		H2O SURR. CHIUSA	DI

LAV03	CTA 09	TV	53104	002		REGOL.H2O SURR.	AO

LAV03	CTA 09	ZSL	53105	001		H2O RAFF. CHIUSA	DI

LAV03	CTA 09	TV	53105	002		REGOL.H2O RAFF.	AO

LAV03	CTA 09	FREQ				CMD FREQ.INVERT.	AO

LAV03	CTA 09	FREQ				FREQENZA INVERT.	AI

LAV03	CTA 09					ANOMALIA INVERT.	DI

LAV03	CTA 09					DISPONIB.INVERT.	DI

La comunicazione tra i vari Quadri di controllo è garantita attraverso un cavo Belden.

Tale sistema, oltre ad avere problemi di affidabilità legata alla obsolescenza hardware, ha limitazione di gestione dei Protocolli di comunicazione attualmente utilizzati a livello industriale.

SOLUZIONE FINALE HARDWARE (CORSIA 2 – CORSIA 3)

Ogni quadro di controllo, per un totale di 7, dovrà essere sostituito con PLC/IOT Schneider TM-251 MESE e relativo hardware.

I quadri sono così dislocati sul perimetro del Plant:

- Corsia 2 composta da numero 2 quadri di controllo denominati LAV03-LAV04. È da prevedere discesa di rete al piano officina lavorazione, per connessione a sistema centrale di supervisione e telegestione.

- Corsia 3 Composta da numero 4 Quadri di controllo denominati MON01-MON02-MON03-MON04.

Tale corsia è già adeguata con Switch di rete per il collegamento a Sistema di controllo centrale.

Sarà necessario prevedere la posa di cavo dai singoli quadri di controllo al quadro di rete del Plant.

- Galleria tecnica è composta da numero 1 Quadro di controllo denominato GAL01.

Sarà necessario posare cavo di rete da Quadro di controllo a primo quadro Rete di stabilimento più vicino.

Ogni nuovo quadro di potenza sarà attrezzato con 2 Inverter che dovranno essere interfacciati al PLC del quadro di controllo relativo attraverso connessione MODBUS/TCP. Quindi, sarà necessaria la posa di 2 cavi UTP, uno per singolo inverter.

Ogni nuovo quadro di potenza sarà adeguatamente attrezzato con strumento di misura elettrico (Siemens SentronPac-4200) che dovrà essere acquisito al sistema di consuntivazione consumi utilizzando il protocollo MODBUS/TCP.

Al fine di poter realizzare quanto detto, sarà necessario prevedere uno switch fieldbus da barra DIN, minimo 12 porte all’interno di ogni quadro di controllo, e, posare un totale di tre cavi UTP da ogni singolo Quadro di potenza al nuovo quadro di controllo.

Sarà valutato insieme all’ETR la possibilità di riutilizzare la Carpenteria del vecchio quadro di controllo.

Tutti gli altri segnali attualmente acquisiti dai sistemi descritti in precedenza dovranno essere ripristinati.

SOLUZIONE FINALE HARDWARE (CORSIA 1).

La corsia 1 è stata già oggetto di adeguamento hardware dei quadri di controllo, quindi sarà necessario uniformare l’attuale quadro a quanto detto sopra inserendo:

•	 3 cavi UTP per quadro di potenza per connessione Inverters e strumento di misura

•	 3 switch per rete fieldbus (1 per quadro di controllo esistente)

•	 Alimentazione switch nei quadri di controllo esistente.

Al fine di acquisire le nuove informazioni sarà necessario prevedere adeguamento software esistente.

AUTOMAZIONE RICHIESTA

Il sistema dovrà autoregolarsi tenendo conto delle temperature di officina e di tutte le altre variabili ambientali già presenti all’interno dello stabilimento.

Si richiede la fornitura di software adeguato all’anticipo di reazione dell’impianto, in base a dati ambientali esterni, fornendo una centralina metereologica adeguata a tale obiettivo, che abbia la possibilità di scambiare dati in protocollo MODBUS-TCP, con i sistemi esistenti.

Si richiede lo sviluppo e la condivisione di algoritmo che favorisca le manovre degli operatori nella regolazione e gestione delle Centrali di produzione vettori energetici (centrale Termica/Frigorifera).

Sarà richiesta adeguata assistenza in fase di startup per effettuare un Tuning dell’impianto su fasi stagionali.

Il saving energetico richiesto a fine lavoro è di almeno il 25%

RETROFITTING CAMINI DI ASPIRAZIONE.

I 7 Camini di aspirazione sono già attrezzati con PLC Schneider TM-251 MESE, e collegati al sistema di supervisione centrale (escluso il camino 2).

Si richiede, adeguamento dei software esistenti per la gestione dei nuovi motori e inverter sopracitati.

Bisogna prevedere l’integrazione nel software del PLC dei Nuovi Misuratori Elettrici Sentron Pac 4200.

INTERFACCIAMENTO NUOVO QUADRI DI CONTROLLO A SISTEMA DI CONTROLLO CENTRAL

EXODUS.

Tutti i quadri di controllo dovranno essere acquisiti sul sistema centrale denominato EXODUS

WEB.

Le Pagine video, le quali dovranno essere modificate in modo tale da garantire la piena operatività

dell’impianto.

Sulle stesse dovranno essere aggiunti tutte le variabili elettriche riportate di seguito:

CTAxx_V1V2	Tensione concatenata V1-V2

CTAxx_V2V3	Tensione concatenata V2-V3

CTAxx_V3V1	Tensione concatenata V3-V1

CTAxx_I1	Corrente Fase 1

CTAxx_I2	Corrente Fase 2

CTAxx_I3	Corrente Fase 3

CTAxx_Freq	Frequenza

CTAxx_P_ATT	Potenza Attiva

CTAxx_P_REATT	Potenza Reattiva

CTAxx_FAT_POT	Fattore di potenza

CTAxx_E_ATT	Energia Attiva

CTAxx_E_REATT	Energia Reattiva

Le pagine che dovranno essere rilavorate sono circa 50.

INTERFACCIAMENTO NUOVI CONTATORI ELETTRICI A SISTEMA DI CONTROLLO CONSUMI ECAS ED A SISTEMA CENTRALIZZATO E&MT.

Bisogna prevedere l’inserimento di tutte le variabili elettriche all’interno del sistema di

controllo Consumi ECAS, per un totale di 460 variabili di campo.

Saranno create apposite dashboard per l’analisi dei dati raccolti che saranno condivise che saranno valutate durante l’avanzamento dell’attività con L’ETR.

Sarà necessario adeguare l’attuale software per inviare i dati al sistema Centrale Stellantis denominato E&mt.

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1) Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Eventuali interventi meccanici sulla macchina in oggetto

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Certificazione secondo normativa DM 37/08

- Schemi elettrici del quadro elettrico di nuova installazione.

- Dichiarazione CE quadri elettrici

- Datasheet dei materiali installati.

- Copie Software

- Machine Ledger e schede SMP di manutenzione dei prodotti installati.

Consegna: franco presso VS sede

##### Tempo consegna: da concordare in fase d’ordine

##### Validità offerta: 90gg

##### Subappalto: la NS azienda deve subappaltare una parte delle lavorazioni a terze ditte. I lavori da subappaltare sono relativi a parte dell'installazione in campo.

7) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 24 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti